施工图设计说明

1 总体工程

1.1 工程概述

本工程为安徽高速收费站及园区污水处理系统改造及市政接驳工程。

工程受安徽交控集团皖通公司委托，经前期对接，项目涉及安徽省境内254个高速收费站及办公园区，区位分散，涉及萧县管理处、宿州中心、界阜蚌公司、阜阳管理处、蚌埠管理处、淮南管理处、六安北管理处及六安西管理处等24个片区。

因涉及到的收费站较多，经与建设单位对接，计划分两批次实施，本次设计包含2022年实施的第一批次，主要涉及到蚌埠管理处及收费站、双庙收费站、梁园收费站等77个收费站及园区。

1.2 工程背景

本项目符合国家、省对水环境保护的政策要求，加快补齐收费站污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理，使得收费站及园区水环境系统可持续良性发展，消除收费站及园区周边水污染，保护周边生态环境，同时对周边城镇污水处理提质增效行动添砖加瓦。

1.3 工程范围和内容

根据前期与建设单位的对接，最终确定本次实施污水改造的收费站及园区数量为77个，其中24个收费站及园区的生活污水采用接驳市政（城镇）管网的方案，剩余53个收费站及园区的生活污水暂无接驳市政的可行性，暂采用新建、更新污水处理设备的方案，具体如下：

24个收费站及园区市政污水接驳表

| 序号 | 管理处 | 收费站 | 接驳路径长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合安处 | 安庆北收费站 | 0.5 | 污水接入市政 |
| 2 | 合巢芜处 | 芜湖北收费站 | 0.9 | 污水接入市政 |
| 3 | 合肥处 | 龙塘站 | 0.4 | 污水接入市政 |
| 4 |  | 包河站 | 2 | 污水接入市政 |
| 5 |  | 蜀山站 | 3 | 污水接入市政 |
| 6 |  | 机场站 | 2 | 污水接入市政 |
| 7 | 淮南处 | 永丰收费站 | 1.6 | 污水接入市政 |
| 8 |  | 凤台收费站 | 0.5 | 污水接入市政 |
| 9 |  | 安丰收费站 | 0.9 | 污水接入市政 |
| 10 | 六安北 | 大顾店收费站 | 0.8 | 污水接入市政 |
| 11 |  | 大顾店工区 | 1 | 污水接入市政 |
| 12 |  | 金寨保畅分中心 | 1.8/1.2 | 办办公园区新建污水重力管网，接入市政，接驳长度1.8km；收费站设置泵排，接入市政，接驳长度1.2km。 |
| 13 |  | 天堂寨收费站 | 0.6 | 污水接入市政 |
| 14 |  | 天堂寨养护工区 | 0.8 | 污水接入市政 |
| 15 |  | 六安北收费站 | 0.45 | 污水接入市政 |
| 16 | 六安西 | 大别山东收费站 | 0.2 | 污水接入市政 |
| 17 | 庐江公司 | 泥河收费站 | 1 | 污水接入市政 |
| 18 |  | 横埠收费站 | 1.5 | 污水接入市政 |
| 19 | 马鞍山中心 | 郑蒲港站 | 2.4 | 污水接入市政 |
| 20 |  | 太白岛站 | 0.4 | 污水接入市政 |
| 21 |  | 和县西站 | 1.9 | 污水接入市政 |
| 22 |  | 香泉站 | 0.9 | 污水接入市政 |
| 23 | 养管中心 | 芜湖养护工区 | 0.7 | 污水接入市政 |
| 24 |  | 大顾店工区（养管中心） | 1 | 已在六安北管理处中计列 |

53个收费站及园区污水改造统计表

| 序号 | 管理处 | 收费站 | 新建设备规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚌埠处 | 处机关及蚌埠收费站 | 50t/d | 新建污水设备 |
| 2 |  | 双庙收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 3 |  | 梁园收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 4 |  | 永康收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 5 |  | 九梓收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 6 |  | 蚌埠西收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 7 | 池州中心 | 铜陵东收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 8 |  | 东流收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 9 |  | 铜陵东养护工区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 10 |  | 东流分中心 | 20t/d | 已在东流收费站中计列 |
| 11 | 滁州处 | 吴庄收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 12 |  | 大墅养护工区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 13 | 阜阳处 | 颍上收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 14 |  | 颍淮大道收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 15 |  | 阜南收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 16 |  | 临泉收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 17 | 高界处 | 天柱山收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 18 |  | 车轴寺收费站 | 50t/d | 新建污水设备 |
| 19 |  | 太湖收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 20 | 合安处 | 安庆收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 21 | 淮南处 | 寿县收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 22 |  | 安丰塘收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 23 |  | 凤台北收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 24 | 黄山中心 | 汤口站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 25 | 界阜蚌公司 | 利辛东收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 26 |  | 怀远西收费站（养护工区） | 20t/d | 新建污水设备 |
| 27 | 六安北 | 三觉收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 28 |  | 叶集收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 29 |  | 丁埠收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 30 |  | 古碑收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 31 | 庐江公司 | 庐江管理公司 | 50t/d | 新建污水设备 |
| 32 |  | 浮山收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 33 |  | 花园收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 34 | 宁国处 | 胡乐站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 35 | 宿州中心 | 宿州南收费站、宿州南养护工区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 36 |  | 亳州养护工区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 37 | 天长处 | 天长管理处园区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 38 |  | 宁淮收费站 | 20t/d | 已在天长管理处园区中计列 |
| 39 | 芜湖中心 | 峨桥收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 40 |  | 南陵东 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 41 |  | 珩琅山 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 42 |  | 水阳 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 43 |  | 芜湖南 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 44 | 徐明公司 | 渔沟收费站 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 45 | 养管中心 | 九梓办公区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 46 |  | 六安分中心园区（养管中心） | 20t/d | 新建污水设备 |
| 47 |  | 亳州分中心园区（养管中心） | 20t/d | 已在利辛东收费站中计列 |
| 48 |  | 阜阳南工区 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 49 |  | 宿州南工区 | 20t/d | 已在宿州南收费站中计列 |
| 50 |  | 安庆分中心园区（怀宁收费站） | 20t/d | 已在怀宁收费站中计列 |
| 51 |  | 黄山养护分中心 | 20t/d | 新建污水设备 |
| 52 |  | 仁和集工区 | 50t/d | 已在蚌埠管理处中计列 |
| 53 |  | 安庆分中心园区养护工区（养管中心） | 20t/d | 新建污水设备 |

1.4 编制依据

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（2）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（3）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（4）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（5）《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T 13663.3-2018）

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（7）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

（8）《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程CECS223:2007》）；

（9）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；

（10）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（11）《小型潜水排污泵选用及安装》（08S305）；

（12）《给排水设计手册（第五册）城镇排水》（第三版）；

（13）《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)

（14）《市政给水管道工程级附属设施》（07MS101）

（15）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

（16）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

（17）《管道支吊架》（GB/T17116）

（18）《潜水排污泵》（CJ/T 472-2015）

（19）《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》（CECS 382-2014）

（20）其它现行法规、规范、标准等。

1.5 工程设计原则

本工程排水管道的主要技术标准与各地区排水工程专项规划的技术标准一致；排水管道设计符合国家相关的规范、法规和标准。

（1）排水体制：采用雨、污水分流制。

（2）收费站及园区排水出路：

雨水：排水出路采用就近排放与远期规划实施统筹考虑，雨水最终通过重力自流式排入高速边沟、附近沟塘和其他联通水系。

污水：排水出路采用现场踏勘及对接的推荐路由（最终还需取得相关批复及接入许可），以压力流的方式接驳至就近的市政（城镇）污水管网，每个收费站及园区一点一策。

（3）汇水和服务范围：

雨水汇水范围：收费站及园区汇水面积范围内道路、广场和建设用地地块排水，综合考虑收费站及园区外“客水”排放。

污水服务范围：收费站及园区范围内餐饮、卫生间、办公居住房屋建筑内产生的生活污水。

1.6 工程设计标准

1.7 前期工程意见的执行情况

2 收费站及园区污水接入市政（城镇）管网工程方案

2.1 合安管理处——安庆北收费站

2.1.1 污水方案概况

2.1.2 沿线现状调查

（1）园区内部排水系统调查

（2）沿线路由及市政（城镇）排水系统接驳点调查

2.1.3 设计方案

（1）污水系统设计

（2）泵站设计

2.2 合巢芜管理处——芜湖北收费站

2.3 合肥管理处——龙塘收费站

2.4 合肥管理处——包河收费站

2.5 合肥管理处——蜀山收费站

2.6 合肥管理处——机场收费站

2.7淮南管理处——永丰收费站

2.8淮南管理处——凤台收费站

2.9淮南管理处——安丰收费站

2.9.1 污水方案概况

安丰收费站现状污水处理设施西侧新建泵井，设压力污水管北侧出收费站大门后向西沿瓦埠湖路边敷设管线，并接入安丰镇现状d500市政污水管。园区内同步新建隔油池及化粪池，并对堵塞严重管道进行清淤疏通。

2.9.2 沿线现状调查

（1）园区内部排水系统调查

安丰收费站位于德上高速，于2016年建成，园区共23人，住宿约16人。园区用水量大约

为6 m3/d。根据现场实地踏勘，收费站现状排水为雨污分流，现状为地埋土建式污水处理设

施，设备长期无人运维，排口进入收费站旁沟渠中，排水水质不达标。园区内管网运行状态良

好，有部分管道及化粪池堵塞。餐厅隔油池规格较小，堵塞较为严重。

安丰收费站现状排水系统图

（2）沿线路由及市政（城镇）排水系统接驳点调查

安丰收费站市政接驳调查图

根据现场踏勘发现，距离收费站管理区西侧约840m的空地上有安丰镇市政污水管网，污水管径DN500，本次建议收费站内生活污水统一收集后，提升接入该现状市政污水管网。

2.9.3 设计方案

（1）污水系统设计

①将收费站办公宿舍楼、食堂等建筑物排入旧处理设备的污水管道进行截留，统一收集后接至站区内新建化粪池；②污水经新建化粪池预处理后，在原处理设备西侧新建泵井（钢混地下结构，单泵流量Q=3m3/h，H=8m，1用1备），将污水抽排后沿瓦埠湖南侧空地向西敷设至安丰镇污水管网，经消能井后改为重力直排接入安丰镇现状市政污水管网内，敷设总长度约905m，压力管径DN50，重力管径DN300；③新建泵井供电电源可从设备房配电间直接引接，引接长度约90m，站区配电预留功率约500kw，可满足新建泵井约0.75kw（单泵）的用电需求。

安丰收费站污水接驳系统图

（2）泵站设计

拟建泵站位于安丰收费站原处理设备西侧绿地，采用全地下式，主要包括泵坑、配电柜。泵坑采用钢筋混凝土结构，尺寸为3m×2m×3.5m，内置2台潜污泵（1用1备）、出水管、阀门、服务平台、通风管、提升链、液位计等全套设备，水泵采用湿式安装，单台水泵参数为Q=3m3/h、H=8m、P=0.75kW。水泵运行曲线如下图1：

安丰收费站水泵运行曲线图

2.10六安北管理处——大顾店收费站

2.11六安北管理处——大顾店工区

2.12六安北管理处——金寨保障分中心

2.13六安北管理处——天堂寨收费站

2.14六安北管理处——天堂寨养护工区

2.15六安北管理处——六安北收费站

2.16六安西管理处——大别山东收费站

2.17庐江公司——泥河收费站

2.18庐江公司——横埠收费站

2.19 马鞍山中心——郑蒲港收费站

2.20马鞍山中心——太白岛收费站

2.21马鞍山中心——和县西收费站

2.22马鞍山中心——香泉收费站

2.23养管中心——芜湖养护工区

3 收费站及园区污水系统改造方案

3.1 蚌埠管理处——蚌埠处机关及蚌埠收费站

3.1.1 污水方案概况

3.1.2 园区现状调查

（1）现状排水系统调查

- 现状污水系统存在问题

3.1.3 设计方案

（1）污水系统设计

- 污水调节池设计

格栅井放置于调节池中，格栅采用回转式格栅，宽度B=800mm，功率P=1.1kW。

根据现场调查，本次设计调节规模按照现状污水处理设备50m3/d确定。污水调节池设计有效容积为5m3。

调节池内设两台污水潜污泵，一用一备，单泵单台水泵参数为Q=3m3/h、H=9m、P=0.75kW。水泵运行曲线如下图1：

（3）一体化处理设备设计（50t/d）

1）进水水质

一体化水处理设备生活污水进水浓度要求如下表：

| 进水项目 | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质参数值（mg/L） | ≤400 | ≤200 | ≤200 | ≤4 | ≤35 | ≤45 |
| 进水水质满足上表要求且符合BOD5/COD≥0.35， BOD5/TN≥4，BOD5/TP≥20 |  |  |  |  |  |  |

2）出水水质

一体化污水处理设备排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 A类标准，具体出水水质指标如下表所示：

| 出水项目 | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A排放标准（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤0.5 | ≤5（8） | 15 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3）处理工艺流程

处理工艺流程图

上图虚线框线内为一体化污水处理设备的工艺流程，采用“A3/O-MBBR+过滤”工艺，包括以下几个工艺单元：预脱硝区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、过滤区、清水区和紫外消毒。

生活污水进入一体化污水处理设备前须经必要的预处理，预处理包括格栅除渣、调节池均质均量等。本项目原污水经管网汇集后首先进入污水格栅渠，通过格栅去除污水中较大的漂浮物，然后流至调节池，调节污水的水质、水量。

调节池中的生活污水用提升泵泵入一体化污水处理设备，首先进入预脱硝区，其作用在于接收来自前端的污水（即原水）和沉淀区的回流污泥，在缺氧条件下预脱硝区充分去除回流污泥中的硝酸盐和氧，营造了厌氧区的严格厌氧环境，强化聚磷菌厌氧释磷的效果。

在预脱硝区反硝化后的含污泥混合液，进入厌氧区进行生物释磷反应；在严格厌氧环境下，聚磷菌释放磷的效率大大提高，确保其在好氧区的吸磷效率得到充分提升。

经过厌氧区释磷后的含污泥混合液，进入缺氧区与从好氧区回流至缺氧区的硝化液进行反硝化反应；反硝化细菌在溶解氧浓度极低的情况下利用硝酸盐作为电子受体，将硝酸盐还原成氮气并排出系统，从而实现污水的脱氮过程。同时反硝化反应提供的部分碱度，补充了后续的好氧区硝化反应所需的碱度。

在缺氧区反硝化后的含污泥混合液，进入好氧区利用附着在流化的软性生物量递增海绵体填料上的种类繁多、生物体量大的硝化菌在溶解氧的作用下使氨氮得到彻底硝化，转换成硝酸盐氮；同时部分硝化液从好氧区回流至缺氧区，控制硝化液的回流比，提高反硝化去除效果。聚磷菌分解贮存在细胞内的PHA（聚羟基烷酸），完成摄磷，形成高浓度的含磷污泥。由此，好氧区主要实现了剩余有机物的降解、氨氮的硝化和过量摄磷的功能。

经过好氧区后的含污泥混合液，进入沉淀区沉淀并分离出上清液和污泥，其中，上清液进入过滤区进一步过滤去除了沉淀之后的SS，同时利用填料上微生物可进一步降解残余的有机物、总磷等污染物。部分污泥从沉淀区回流至预脱硝区，维持系统的活性污泥浓度，剩余污泥外排至污泥池，实现生物除磷效果。

软性固定填料质量轻、亲水性好，反冲洗随水流化，不易形成死区，并固定在填料挡层板中，普通穿孔曝气过程能使填料充分搅拌，软性填料通过气体的挤压，以及填料之间的碰撞，完成了泥水混合物与填料的分离（清洗），具有能耗低的特点。软性固定填料有着极好的生物亲和性，其墙体构造提供巨大的表面积，吸附SS能力强。过滤后的清水进入清水区，经紫外消毒后达标排放。

沉淀区产生的剩余污泥定期排至外部污泥池，沉淀池上部浮渣由撇渣装置定期撇渣，外排至设备前端的调节池；过滤区定期气水联合双重反冲洗，反洗产水排入设备前端的调节池。

此外，一体化设备配置碳源加药装置和PAC除磷装置，可根据进水水质调节加药量。

4）一体化设备各功能区设计技术参数

本工程设计 1套污水处理一体化设备。一体化设备的设计水量为50 m3/d，包含预脱硝区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、过滤区、清水区和紫外消毒。

设计流量： Q＝50m3/d

功 能：生物除磷脱氮，同时降解有机污染物质，达到预期的处

理目标，紫外消毒。

设计参数：①预脱硝区

主要功能：营造厌氧区的严格厌氧环境，强化聚磷菌厌氧释磷的效果。

主要参数：

◇溶解氧浓度：0.2～0.5mg/L；

◇ 搅拌方式：间歇气搅拌。

②厌氧区

主要功能：与好氧区配合达到生物除磷效果。

主要参数：

◇溶解氧浓度：0.1～0.2mg/L；

◇ 搅拌方式：间歇气搅拌。

③缺氧区

主要功能：利用原水中有机物实现反硝化脱氮效果。

主要参数：

◇溶解氧浓度：0.2～0.5mg/L；

◇ 搅拌方式：间歇气搅拌。

④好氧区

主要功能：主要实现有机物降解、氨氮硝化和过量摄磷的效果。

主要参数：

◇ 溶解氧浓度：2.0～4.0mg/L；

◇ 污泥浓度按5000～8000mg/L设计（包括流化填料上的污泥浓度）；

◇ 悬浮填料：生物量递增海绵体填料；

⑤沉淀区

主要功能：泥水分离，保证后续软性固定过滤区过滤效果。部分污泥通过气提方式回流至预脱硝区，维持整个系统的污泥浓度，剩余污泥向外排放，实现部分生物除磷效果。

主要参数：

◇表面负荷=0.6～1.2m3/m2·h。

⑥过滤区

主要功能：吸附SS以及降低其它部分有机污染物质。经软性固定填料过滤区过滤后的清水进入清水区，消毒后达标排放。

主要参数：

◇单位时间最大水流速≤3.2m/h。

5）一体化设备其他工艺参数

①生化停留时间

预脱硝区不少于0.6h，厌氧区不少于1.0h，缺氧区不少于4h，好氧区不小于4.8h，总生化停留时间不小于10.4h。

②总泥龄5～15d。

③混合液浓度MLSS=5000～8000mg/L。

④硝化液回流比100%～300%，污泥回流比50%～200%。

⑤BOD污泥负荷Fw=0.12～0.21kgBOD5/kgMLSS·d，BOD容积负荷Fw=0.78～1.37kgBOD5/m3·d。

⑥气水比17:1。

⑦沉淀池的表面水力负荷：0.6～1.2m3/m2·h。

⑧滤池的过滤速度：≤3.2m/h。

6）总平面图布置

符合收费站内功能分区及布局和环境保护要求，充分利用现状绿地及公用设施；严格执行现行有关规范、规定和标准，在满足生产工艺流程的前提下，力求装置集中，管线短捷，物流顺畅，节省用地；功能分区明确，方便生产管理，同时兼顾工厂近远期的发展。具体详见体厂区“总平面布置图”，破坏的绿化采用草皮补植。

7）剩余污泥处置

本项目建成投产后，主要运输物料为污泥，利用现状污泥储存系统，定期采用吸粪车外运至指定污水处理厂脱水机房，所需运输车辆均依托社会运输车辆解决。

8）供配电系统

①电力负荷、负荷性质

污水处理站规模为50m3/d，根据工艺专业提供的用电设备安装及工作容量，用需要系数法进行负荷计算。其结果如下：

装机功率：1.69kW，运行功率：0.96kW。本工程建设规模为50m3/d，为IV 类污水处理工程，电力负荷为三级。

②供电电源

本工程采用一路 0.4kV 电源供电，通过低压电缆埋地引入现场配电柜，电缆长度暂定为0.15km。

③供电电压

低压配电电压采用380V，低压配电的控制电压为AC220V，照明电压为AC220V。

④主要设备选型

低压配电柜（AP）内配备优质元器件，其元器件以模块化组合式为主，其互换性强，以便于器件的更换及整定值的调整。柜内主要电气元件采用国产知名品牌。低压配电线路一般采用YJV-0.6/1kV 型电力电缆，控制电缆采用KVV-0.45/0.75kV 型。

电源回路方案为断路器，主控制回路采用断路器+接触器+热继电器的方案。

⑤传动及控制

交流低压小容量电机采用断路器、接触器及热继电器进行起动及控制。

低压配电柜（AP）设机旁－检修－集中开关，其中机旁状态用于调试或自控系统故障时维持生产，集中状态为主要生产操作方式。

控制项目为提升泵的连锁自动启停、一体化设备反冲洗的时序控制等。

⑥线路敷设

站区内室外配电线材采用沿电缆井、穿管相结合的敷设方式，在穿路及基础处穿钢管保护，一体化设备内采用电缆桥架与穿镀锌钢管明敷相结合的方式。

照明和插座分别配线采用穿管沿顶、沿墙暗敷。

⑦照明

在加药间内采用荧光灯，门口采用吸顶节能灯。

⑧防雷接地

本工程预计年雷击次数为0.0172，站内建筑物达不到三类防雷标准，为安全考虑按第三类防雷建筑物设防。建筑物的防雷装置满足防直击雷及防闪电电涌侵入。

由室外引入建筑物内的供电回路，采用防止过电压措施。

电气设备的工作接地、保护接地采用TN-S 系统，接地电阻值小于1Ω，电气设备正常不带电的金属外壳,金属构架、管道等均应可靠接地。

⑨防火安全

本设计执行“预防为主、消防结合”的消防原则及有关防火方面的规定，在电力设施设计中采用了一系列防范措施，以消除隐患，防止和减少火灾的危险, 确保人身安全及设备安全。

电气设备安装完成后，采用防火材料对电气孔洞进行封堵，并采取防火隔断措施，以防火灾蔓延。

8）自控及仪表

①设计依据

《自动化仪表选型设计规定》 HG/T20507-2014

《仪表供电设计规定》 HG/T20509-2014

《信号报警、安全联锁系统设计规定》 HG/T20511-2014

《仪表配管配线设计规定》 HG/T20512-2014

《可编程控制器系统工程设计规定》 HG/T20700-2014

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB50093-2013

②设计原则

根据委托书和设计合同关于提高生产工艺过程的生产自动化水平的要求，以及工艺专业所提出的生产过程对检测和控制的要求，在充分吸收和考虑目前污水处理行业的自动化实践经验的基础上，确定自动化系统的设计原则为：

●仪表稳定可靠，切实可行；

●合理采用当今国内外自动化技术领域成熟的新技术及新成果；

●有利于稳定工艺生产过程，提高设备效率，提高产品质量和保证工艺过程的技术经济指标，降低能耗，提高劳动生产率；

●仪表选型充分考虑智能化和信息传输网络的标准化，提高生产管理的自动化水平。

③控制系统方案

本工程系统主要有现场 PLC 控制站、数据通讯系统、人机接口单元、电源等组成。系统具备开放的体系结构，可以提供多层开放数据接口。

硬件系统在恶劣的工业现场具有高度的可靠性、维修方便、工艺先进。支持多种现场总线标准，以便适应未来的扩充需要。

系统的参数、报警、自诊断及其他管理功能高度集中在显示器上显示，控制系统在功能和物理上真正分散。

网络结构可靠性、开放性及先进性。在现场信号处理层，采用现场总线连接中央控制单元和各现场信号处理模块。

本系统包括对污水处理的过程实现过程监控和关键工艺参数的优化，主要对各工艺段设备状态的监测与安全连锁控制、过程参数和工艺参数监测。各工艺主要设备的状态和过程（工艺）参数在监控画面上一目了然。

④控制系统结构与配置设计

根据工艺及流程配置设计，控制系统由3 个控制站，与一个主控制站组成。控制层提供了生产工艺数据采集、过程数据控制处理、生产设备信息采集与实时控制等功能，主要由PLC 站与HMI 组成。PLC 采用西门子、ABB、施耐德或同等品牌系列PLC，HMI 采用计算机及触摸屏相结合的方式，上位机软件采用监控软件，触摸屏软件采用触摸屏厂家提供的编程软件平台。

各站之间以及各站与主控制站之间，均采用PROFIBUS 或以太网通讯的方式进行数据传输及存储。控制站分别是：

●一体化设备1 控制站；

●PAC 加药系统控制柜；

●一体化设备外的公辅设备主控制站；

具体详见自控拓扑图。

在一体化设备内PLC 柜设置10 寸触摸屏1 台，它们通过工业以太网络实现数据的交换和共享。整个控制系统网络设计时，充分考虑网络通讯的可靠性、稳定性和可扩展性。

触摸屏具有自己的操作画面，对各自区域的工艺流程和电气设备分别进行监控，各站之间通过计算机网络进行信息交换与协调。

⑤控制系统功能设计

污水处理站自动化控制系统在总体上设有两种相对独立、互为备用的控制方式，手动、自动操作模式：

●手动控制方式

该控制方式独立于计算机控制系统，操作人员可以在现场操作箱或触摸屏上对现场设备进行硬手动。在设备调试、设备检修及自控系统调试或维护的情况下，该控制方式能够确保满足现场的实际需要，以维持基本生产的需要。

●自动控制方式

操作员可以在触摸屏上远程对现场设备操作。在电气设备、仪器仪表运行正常的情况下，该控制方式可以使整个生产过程取得稳定运行的效果。

⑥主要仪表选型

检测仪表在满足工艺要求的前提下，优先选用国内知名品牌的性价比高的产品，主要检测仪表选型如下：

现状进水调节池或处理池后端设置液位开关1 台；

各仪表 4～20mA 的标准信号通过 PLC 上传至触摸屏，仪表原则上选用带现场显示型。

3.1.4 施工注意事项

（1）施工图设计原则

1）污水处理设备、仪表选用尽量立足于国内，以实用为主。

2）污水厂总平面布置力求紧凑，不得突破现状收费站及园区占地面积。

3）对废物等进行妥善处理，避免二次污染。

4）本工程污泥按原收费站及园区处置方式统一处理。

5）污水处理厂的环境保护和安全卫生均应严格执行国家和地方的有关规定。

（2）施工要求

1）施工前应核对与本次设计相关的地面和管网高程,如与设计不符，应及时与设计单位联系。同时，应做好与其他施工项目衔接，

2）施工安装应严格按照施工图纸及现行有关规范、规定、标准图、设备安装要求，注意与总图、土建、电气、自动控制相应对照，如有疑问请及时与设计方联系，如发现设计图纸有错误或不合理时，应征得设计方同意后方可修改。

3）工程中所有设备材料及仪表必须具有制造厂的合格证，并按有关规范进行检验，作出记录。

4）施工安装时，施工单位和建设方应注意组织好施工组织、施工方法、安全措施等施工方案设计，确保工程施工质量。预埋件的水平度和平整度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）的规定。

5）本图出图时，设备尚未招标. 工程实施前，设备商应提供所有设备资料，校核基础留孔或预埋件准确无误后方可施工。

6）管道安装完毕压力管道应按管道的不同用途分别进行管道水压试验，给水管道的工作压力为0.6MPa，工艺管道、污泥管道的工作压力为0.25MPa，排水管道应做闭水试验，水压试验与闭水试验的做法及结果应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定。

7）管配件表内的数量及规格仅供承包商参考，承包商在订货之前必须对其进行复核.承包商可根据图中管线布置计算管道的具体数量，并需适当配置相应管段所需管配件。

8）本图需与工艺总图和各单体构、建筑物的建筑、结构、电气自控施工设计图纸一并使用。工艺施工图主要反映工艺设计，有关构、建筑物的土建设计详见土建设计图。建构筑物预留洞、预埋套管等必须与相关专业图纸核对无误后方可施工，未经设计允许，不得随意在墙、板、梁、柱上开洞。若有偏差，请及时与设计院联系。

9）本工程的主体生化段采用一体化污水处理设备，一体化污水处理设备为整体设备采购，采购的污水处理设备单体出水水质需满足设计要求。

10）鼓风机、水泵均采用法兰连接管道，管道上的阀门和仪表应安装整齐，风机进出口管应用支架承重并固定,将进出管、阀门等荷载直接加在风机上，安装时严禁异物进入风机，风机应采取减震和消声措施。

11）微孔曝气安装期间及安装完毕后现场严禁明火作业，应对管接头，卡箍、末端等部位仔细检查，然后清水试验，逐步调整直至布气均匀。

12）管道支吊架：在一定管长间隔内或拐弯处设置，应根据管材、管径及现场情况确定，详见《给排水标准图集》03S402。

13）管道交叉时压力管让重力管，小管让大管，管道连接时应先找平，不得使管道产生内应力，埋地管道应在基槽底部夯实砂石垫层找平。

14）管道防腐： 钢制明设管道内、外壁及池内钢件表面除锈后，刷环氧煤沥青底漆一道，厚浆型环氧煤沥青面漆二道；埋地管道，内壁防腐要求同上，外壁防腐表面除锈后，刷环氧煤沥青底漆一道，面漆三道，面漆涂层间缠绕玻璃布二层。上述管道防腐施工技术要求，质量检查标准详见《液体环氧涂料内防腐涂层钢管技术条件(SY/T4057-93)》及《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准 (SY/T0447-96)》；除锈按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-88)》中的Sa2级进行并结合厂家产品样本的技术要求施工。

15）其他设备安装时均应严格按照产品说明书及相关规范进行安装。

16）沟槽开挖深度超过5m，应请有相应资质的设计单位进行专项基坑支护设计。开挖施工段，沟槽、基坑开挖时，埋深超过3m，不大于5.0m时，建议采用钢板桩支护措施开挖，应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》4.3章节的相关要求。清单编制单位编制清单时，需考虑该部分工程量。特别是高挖方段道路红线外排水管道及检查井施工时，应采取保护措施，确保施工安全。

17）本工程设计中结构、建筑、电气、仪表控制等专业的施工说明分别见各专业设计图。

（3）试运行及运行管理

1）土建、设备及管道安装完毕后须经组织有关部门验收合格后方可进行试运行，试运行应编制调试运行方案，试运行正常后可进入正常生产运行。

2）运行前应检查所有工艺设备及与运行设备有关的仪器仪表，开关线路是否符合运行的要求，安全保护装置是否齐全、可靠。

3）按施工图说明的设计方式运行，所有设备的运行参照设备操作使用说明书或操作手册，同时注意观察各设备的运行情况，运行时如发现问题，应及时查找原因，并采取相应的排除措施。

4）工艺的运行、维护及安全管理参照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）的规定。

5）在对地下设施和封闭、半封闭设施检修维护之前，必须采用手提式风机强制通风，并配备便携式有毒有害可燃气体检测与报警装置，以确保检修维护人员的安全。井下池内作业过程中严禁吸烟和明火作业。

6）本图纸在设备招标前，所有设备基础、安装方式请在设备招标后进行核对，厂家指导安装。若有冲突，请及时与设计院联系。

3.2 蚌埠管理处——双庙收费站

3.2.1 污水方案概况

双庙收费站新建20t/d一体化污水处理设备及配套调节池，拆除原污水处理设备（运行不良），并同步新建 d300污水管连接园区内污水至新建化粪池中，经处理设备处理后排出至园区围墙外沟渠。

3.2.2 园区现状调查

（1）现状排水系统调查

双庙收费站位于京台高速，于2002年建成，园区共30人，其中住宿约20人左右。园区

用水量大约为15 m3/d。根据现场实地踏勘，收费站现状排水为雨污分流，现状为地埋土建式污水处理设施，设备长期无人运维（已报废），排口进入收费站旁沟渠中，排水水质不达标。园区内管网未与主管网联通，污水难以外排，污水排入楼前化粪池后无出路。餐厅无隔油池，管网堵塞严重。

双庙收费站现状排水系统图

（2）现状污水系统存在问题

①污水与主管不连通，污水无出路；②污水处理设备已报废，无污水处理能力；③无隔油池等小型排水构筑物

现状排水管道                                     现状污水处理设备

3.2.3 设计方案

（1）污水系统设计

新建d300污水管将园区办公楼、宿舍楼、公厕等污水进行连通后接入新建化粪池中，在化粪池后新建调节池（有效容积5m3）及格栅井用以调节水量，最后接入新建一体化污水处理设备（20t/d）处理后出水排入收费站外侧沟渠，周边无外排纠纷。拆除原污水处理设施后按原址新建一体化处理设备，其电源可从设备房配电间直接引接，引接长度约65m，站区配电预留功率约500kw，可满足新建设备用电需求。

双庙收费站污水系统设计图

（2）污水调节池设计

格栅井放置于调节池中，格栅采用回转式格栅，宽度B=800mm，功率P=1.1kW。

根据现场调查，本次设计调节规模按照现状污水处理设备20m3/d确定。污水调节池设计有效容积为5m3。

调节池内设两台污水潜污泵，一用一备，单泵单台水泵参数为Q=3m3/h、H=9m、P=0.75kW。水泵运行曲线如下图1：

（3）一体化处理设备设计（20t/d）

1）进水水质

一体化水处理设备生活污水进水浓度要求如下表：

| 进水项目 | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质参数值（mg/L） | ≤400 | ≤200 | ≤200 | ≤4 | ≤35 | ≤45 |
| 进水水质满足上表要求且符合BOD5/COD≥0.35， BOD5/TN≥4，BOD5/TP≥20 |  |  |  |  |  |  |

2）出水水质

一体化污水处理设备排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 A类标准，具体出水水质指标如下表所示：

| 出水项目 | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A排放标准（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤0.5 | ≤5（8） | 15 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3）处理工艺流程

处理工艺流程图

上图虚线框线内为一体化污水处理设备的工艺流程，采用“A3/O-MBBR+过滤”工艺，包括以下几个工艺单元：预脱硝区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、过滤区、清水区和紫外消毒。

生活污水进入一体化污水处理设备前须经必要的预处理，预处理包括格栅除渣、调节池均质均量等。本项目原污水经管网汇集后首先进入污水格栅渠，通过格栅去除污水中较大的漂浮物，然后流至调节池，调节污水的水质、水量。

调节池中的生活污水用提升泵泵入一体化污水处理设备，首先进入预脱硝区，其作用在于接收来自前端的污水（即原水）和沉淀区的回流污泥，在缺氧条件下预脱硝区充分去除回流污泥中的硝酸盐和氧，营造了厌氧区的严格厌氧环境，强化聚磷菌厌氧释磷的效果。

在预脱硝区反硝化后的含污泥混合液，进入厌氧区进行生物释磷反应；在严格厌氧环境下，聚磷菌释放磷的效率大大提高，确保其在好氧区的吸磷效率得到充分提升。

经过厌氧区释磷后的含污泥混合液，进入缺氧区与从好氧区回流至缺氧区的硝化液进行反硝化反应；反硝化细菌在溶解氧浓度极低的情况下利用硝酸盐作为电子受体，将硝酸盐还原成氮气并排出系统，从而实现污水的脱氮过程。同时反硝化反应提供的部分碱度，补充了后续的好氧区硝化反应所需的碱度。

在缺氧区反硝化后的含污泥混合液，进入好氧区利用附着在流化的软性生物量递增海绵体填料上的种类繁多、生物体量大的硝化菌在溶解氧的作用下使氨氮得到彻底硝化，转换成硝酸盐氮；同时部分硝化液从好氧区回流至缺氧区，控制硝化液的回流比，提高反硝化去除效果。聚磷菌分解贮存在细胞内的PHA（聚羟基烷酸），完成摄磷，形成高浓度的含磷污泥。由此，好氧区主要实现了剩余有机物的降解、氨氮的硝化和过量摄磷的功能。

经过好氧区后的含污泥混合液，进入沉淀区沉淀并分离出上清液和污泥，其中，上清液进入过滤区进一步过滤去除了沉淀之后的SS，同时利用填料上微生物可进一步降解残余的有机物、总磷等污染物。部分污泥从沉淀区回流至预脱硝区，维持系统的活性污泥浓度，剩余污泥外排至污泥池，实现生物除磷效果。

软性固定填料质量轻、亲水性好，反冲洗随水流化，不易形成死区，并固定在填料挡层板中，普通穿孔曝气过程能使填料充分搅拌，软性填料通过气体的挤压，以及填料之间的碰撞，完成了泥水混合物与填料的分离（清洗），具有能耗低的特点。软性固定填料有着极好的生物亲和性，其墙体构造提供巨大的表面积，吸附SS能力强。过滤后的清水进入清水区，经紫外消毒后达标排放。

沉淀区产生的剩余污泥定期排至外部污泥池，沉淀池上部浮渣由撇渣装置定期撇渣，外排至设备前端的调节池；过滤区定期气水联合双重反冲洗，反洗产水排入设备前端的调节池。

此外，一体化设备配置碳源加药装置和PAC除磷装置，可根据进水水质调节加药量。

4）一体化设备各功能区设计技术参数

本工程设计 1套污水处理一体化设备。一体化设备的设计水量为20 m3/d，包含预脱硝区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、过滤区、清水区和紫外消毒。

设计流量： Q＝20m3/d

功 能：生物除磷脱氮，同时降解有机污染物质，达到预期的处

理目标，紫外消毒。

设计参数：①预脱硝区

主要功能：营造厌氧区的严格厌氧环境，强化聚磷菌厌氧释磷的效果。

主要参数：

◇溶解氧浓度：0.2～0.5mg/L；

◇ 搅拌方式：间歇气搅拌。

②厌氧区

主要功能：与好氧区配合达到生物除磷效果。

主要参数：

◇溶解氧浓度：0.1～0.2mg/L；

◇ 搅拌方式：间歇气搅拌。

③缺氧区

主要功能：利用原水中有机物实现反硝化脱氮效果。

主要参数：

◇溶解氧浓度：0.2～0.5mg/L；

◇ 搅拌方式：间歇气搅拌。

④好氧区

主要功能：主要实现有机物降解、氨氮硝化和过量摄磷的效果。

主要参数：

◇ 溶解氧浓度：2.0～4.0mg/L；

◇ 污泥浓度按5000～8000mg/L设计（包括流化填料上的污泥浓度）；

◇ 悬浮填料：生物量递增海绵体填料；

⑤沉淀区

主要功能：泥水分离，保证后续软性固定过滤区过滤效果。部分污泥通过气提方式回流至预脱硝区，维持整个系统的污泥浓度，剩余污泥向外排放，实现部分生物除磷效果。

主要参数：

◇表面负荷=0.6～1.2m3/m2·h。

⑥过滤区

主要功能：吸附SS以及降低其它部分有机污染物质。经软性固定填料过滤区过滤后的清水进入清水区，消毒后达标排放。

主要参数：

◇单位时间最大水流速≤3.2m/h。

5）一体化设备其他工艺参数

①生化停留时间

预脱硝区不少于0.6h，厌氧区不少于1.0h，缺氧区不少于4h，好氧区不小于4.8h，总生化停留时间不小于10.4h。

②总泥龄5～15d。

③混合液浓度MLSS=5000～8000mg/L。

④硝化液回流比100%～300%，污泥回流比50%～200%。

⑤BOD污泥负荷Fw=0.12～0.21kgBOD5/kgMLSS·d，BOD容积负荷Fw=0.78～1.37kgBOD5/m3·d。

⑥气水比17:1。

⑦沉淀池的表面水力负荷：0.6～1.2m3/m2·h。

⑧滤池的过滤速度：≤3.2m/h。

6）总平面图布置

符合收费站内功能分区及布局和环境保护要求，充分利用现状绿地及公用设施；严格执行现行有关规范、规定和标准，在满足生产工艺流程的前提下，力求装置集中，管线短捷，物流顺畅，节省用地；功能分区明确，方便生产管理，同时兼顾工厂近远期的发展。具体详见体厂区“总平面布置图”，破坏的绿化采用草皮补植。

7）剩余污泥处置

本项目建成投产后，主要运输物料为污泥，利用现状污泥储存系统，定期采用吸粪车外运至指定污水处理厂脱水机房，所需运输车辆均依托社会运输车辆解决。

8）供配电系统

①电力负荷、负荷性质

污水处理站规模为20m3/d，根据工艺专业提供的用电设备安装及工作容量，用需要系数法进行负荷计算。其结果如下：

装机功率：1.28kW，运行功率：0.7kW。本工程建设规模为20m3/d，为IV 类污水处理工程，电力负荷为三级。

②供电电源

本工程采用一路 0.4kV 电源供电，通过低压电缆埋地引入现场配电柜，电缆长度暂定为0.1km。

③供电电压

低压配电电压采用380V，低压配电的控制电压为AC220V，照明电压为AC220V。

④主要设备选型

低压配电柜（AP）内配备优质元器件，其元器件以模块化组合式为主，其互换性强，以便于器件的更换及整定值的调整。柜内主要电气元件采用国产知名品牌。低压配电线路一般采用YJV-0.6/1kV 型电力电缆，控制电缆采用KVV-0.45/0.75kV 型。

电源回路方案为断路器，主控制回路采用断路器+接触器+热继电器的方案。

⑤传动及控制

交流低压小容量电机采用断路器、接触器及热继电器进行起动及控制。

低压配电柜（AP）设机旁－检修－集中开关，其中机旁状态用于调试或自控系统故障时维持生产，集中状态为主要生产操作方式。

控制项目为提升泵的连锁自动启停、一体化设备反冲洗的时序控制等。

⑥线路敷设

站区内室外配电线材采用沿电缆井、穿管相结合的敷设方式，在穿路及基础处穿钢管保护，一体化设备内采用电缆桥架与穿镀锌钢管明敷相结合的方式。

照明和插座分别配线采用穿管沿顶、沿墙暗敷。

⑦照明

在加药间内采用荧光灯，门口采用吸顶节能灯。

⑧防雷接地

本工程预计年雷击次数为0.0172，站内建筑物达不到三类防雷标准，为安全考虑按第三类防雷建筑物设防。建筑物的防雷装置满足防直击雷及防闪电电涌侵入。

由室外引入建筑物内的供电回路，采用防止过电压措施。

电气设备的工作接地、保护接地采用TN-S 系统，接地电阻值小于1Ω，电气设备正常不带电的金属外壳,金属构架、管道等均应可靠接地。

⑨防火安全

本设计执行“预防为主、消防结合”的消防原则及有关防火方面的规定，在电力设施设计中采用了一系列防范措施，以消除隐患，防止和减少火灾的危险, 确保人身安全及设备安全。

电气设备安装完成后，采用防火材料对电气孔洞进行封堵，并采取防火隔断措施，以防火灾蔓延。

8）自控及仪表

①设计依据

《自动化仪表选型设计规定》 HG/T20507-2014

《仪表供电设计规定》 HG/T20509-2014

《信号报警、安全联锁系统设计规定》 HG/T20511-2014

《仪表配管配线设计规定》 HG/T20512-2014

《可编程控制器系统工程设计规定》 HG/T20700-2014

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB50093-2013

②设计原则

根据委托书和设计合同关于提高生产工艺过程的生产自动化水平的要求，以及工艺专业所提出的生产过程对检测和控制的要求，在充分吸收和考虑目前污水处理行业的自动化实践经验的基础上，确定自动化系统的设计原则为：

●仪表稳定可靠，切实可行；

●合理采用当今国内外自动化技术领域成熟的新技术及新成果；

●有利于稳定工艺生产过程，提高设备效率，提高产品质量和保证工艺过程的技术经济指标，降低能耗，提高劳动生产率；

●仪表选型充分考虑智能化和信息传输网络的标准化，提高生产管理的自动化水平。

③控制系统方案

本工程系统主要有现场 PLC 控制站、数据通讯系统、人机接口单元、电源等组成。系统具备开放的体系结构，可以提供多层开放数据接口。

硬件系统在恶劣的工业现场具有高度的可靠性、维修方便、工艺先进。支持多种现场总线标准，以便适应未来的扩充需要。

系统的参数、报警、自诊断及其他管理功能高度集中在显示器上显示，控制系统在功能和物理上真正分散。

网络结构可靠性、开放性及先进性。在现场信号处理层，采用现场总线连接中央控制单元和各现场信号处理模块。

本系统包括对污水处理的过程实现过程监控和关键工艺参数的优化，主要对各工艺段设备状态的监测与安全连锁控制、过程参数和工艺参数监测。各工艺主要设备的状态和过程（工艺）参数在监控画面上一目了然。

④控制系统结构与配置设计

根据工艺及流程配置设计，控制系统由3 个控制站，与一个主控制站组成。控制层提供了生产工艺数据采集、过程数据控制处理、生产设备信息采集与实时控制等功能，主要由PLC 站与HMI 组成。PLC 采用西门子、ABB、施耐德或同等品牌系列PLC，HMI 采用计算机及触摸屏相结合的方式，上位机软件采用监控软件，触摸屏软件采用触摸屏厂家提供的编程软件平台。

各站之间以及各站与主控制站之间，均采用PROFIBUS 或以太网通讯的方式进行数据传输及存储。控制站分别是：

●一体化设备1 控制站；

●PAC 加药系统控制柜；

●一体化设备外的公辅设备主控制站；

具体详见自控拓扑图。

在一体化设备内PLC 柜设置10 寸触摸屏1 台，它们通过工业以太网络实现数据的交换和共享。整个控制系统网络设计时，充分考虑网络通讯的可靠性、稳定性和可扩展性。

触摸屏具有自己的操作画面，对各自区域的工艺流程和电气设备分别进行监控，各站之间通过计算机网络进行信息交换与协调。

⑤控制系统功能设计

污水处理站自动化控制系统在总体上设有两种相对独立、互为备用的控制方式，手动、自动操作模式：

●手动控制方式

该控制方式独立于计算机控制系统，操作人员可以在现场操作箱或触摸屏上对现场设备进行硬手动。在设备调试、设备检修及自控系统调试或维护的情况下，该控制方式能够确保满足现场的实际需要，以维持基本生产的需要。

●自动控制方式

操作员可以在触摸屏上远程对现场设备操作。在电气设备、仪器仪表运行正常的情况下，该控制方式可以使整个生产过程取得稳定运行的效果。

⑥主要仪表选型

检测仪表在满足工艺要求的前提下，优先选用国内知名品牌的性价比高的产品，主要检测仪表选型如下：

现状进水调节池或处理池后端设置液位开关1 台；

各仪表 4～20mA 的标准信号通过 PLC 上传至触摸屏，仪表原则上选用带现场显示型。

3.2.4 施工注意事项

（1）施工图设计原则

1）污水处理设备、仪表选用尽量立足于国内，以实用为主。

2）污水厂总平面布置力求紧凑，不得突破现状收费站及园区占地面积。

3）对废物等进行妥善处理，避免二次污染。

4）本工程污泥按原收费站及园区处置方式统一处理。

5）污水处理厂的环境保护和安全卫生均应严格执行国家和地方的有关规定。

（2）施工要求

1）施工前应核对与本次设计相关的地面和管网高程,如与设计不符，应及时与设计单位联系。同时，应做好与其他施工项目衔接，

2）施工安装应严格按照施工图纸及现行有关规范、规定、标准图、设备安装要求，注意与总图、土建、电气、自动控制相应对照，如有疑问请及时与设计方联系，如发现设计图纸有错误或不合理时，应征得设计方同意后方可修改。

3）工程中所有设备材料及仪表必须具有制造厂的合格证，并按有关规范进行检验，作出记录。

4）施工安装时，施工单位和建设方应注意组织好施工组织、施工方法、安全措施等施工方案设计，确保工程施工质量。预埋件的水平度和平整度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）的规定。

5）本图出图时，设备尚未招标. 工程实施前，设备商应提供所有设备资料，校核基础留孔或预埋件准确无误后方可施工。

6）管道安装完毕压力管道应按管道的不同用途分别进行管道水压试验，给水管道的工作压力为0.6MPa，工艺管道、污泥管道的工作压力为0.25MPa，排水管道应做闭水试验，水压试验与闭水试验的做法及结果应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定。

7）管配件表内的数量及规格仅供承包商参考，承包商在订货之前必须对其进行复核.承包商可根据图中管线布置计算管道的具体数量，并需适当配置相应管段所需管配件。

8）本图需与工艺总图和各单体构、建筑物的建筑、结构、电气自控施工设计图纸一并使用。工艺施工图主要反映工艺设计，有关构、建筑物的土建设计详见土建设计图。建构筑物预留洞、预埋套管等必须与相关专业图纸核对无误后方可施工，未经设计允许，不得随意在墙、板、梁、柱上开洞。若有偏差，请及时与设计院联系。

9）本工程的主体生化段采用一体化污水处理设备，一体化污水处理设备为整体设备采购，采购的污水处理设备单体出水水质需满足设计要求。

10）鼓风机、水泵均采用法兰连接管道，管道上的阀门和仪表应安装整齐，风机进出口管应用支架承重并固定,将进出管、阀门等荷载直接加在风机上，安装时严禁异物进入风机，风机应采取减震和消声措施。

11）微孔曝气安装期间及安装完毕后现场严禁明火作业，应对管接头，卡箍、末端等部位仔细检查，然后清水试验，逐步调整直至布气均匀。

12）管道支吊架：在一定管长间隔内或拐弯处设置，应根据管材、管径及现场情况确定，详见《给排水标准图集》03S402。

13）管道交叉时压力管让重力管，小管让大管，管道连接时应先找平，不得使管道产生内应力，埋地管道应在基槽底部夯实砂石垫层找平。

14）管道防腐： 钢制明设管道内、外壁及池内钢件表面除锈后，刷环氧煤沥青底漆一道，厚浆型环氧煤沥青面漆二道；埋地管道，内壁防腐要求同上，外壁防腐表面除锈后，刷环氧煤沥青底漆一道，面漆三道，面漆涂层间缠绕玻璃布二层。上述管道防腐施工技术要求，质量检查标准详见《液体环氧涂料内防腐涂层钢管技术条件(SY/T4057-93)》及《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准 (SY/T0447-96)》；除锈按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-88)》中的Sa2级进行并结合厂家产品样本的技术要求施工。

15）其他设备安装时均应严格按照产品说明书及相关规范进行安装。

16）沟槽开挖深度超过5m，应请有相应资质的设计单位进行专项基坑支护设计。开挖施工段，沟槽、基坑开挖时，埋深超过3m，不大于5.0m时，建议采用钢板桩支护措施开挖，应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》4.3章节的相关要求。清单编制单位编制清单时，需考虑该部分工程量。特别是高挖方段道路红线外排水管道及检查井施工时，应采取保护措施，确保施工安全。

17）本工程设计中结构、建筑、电气、仪表控制等专业的施工说明分别见各专业设计图。

（3）试运行及运行管理

1）土建、设备及管道安装完毕后须经组织有关部门验收合格后方可进行试运行，试运行应编制调试运行方案，试运行正常后可进入正常生产运行。

2）运行前应检查所有工艺设备及与运行设备有关的仪器仪表，开关线路是否符合运行的要求，安全保护装置是否齐全、可靠。

3）按施工图说明的设计方式运行，所有设备的运行参照设备操作使用说明书或操作手册，同时注意观察各设备的运行情况，运行时如发现问题，应及时查找原因，并采取相应的排除措施。

4）工艺的运行、维护及安全管理参照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）的规定。

5）在对地下设施和封闭、半封闭设施检修维护之前，必须采用手提式风机强制通风，并配备便携式有毒有害可燃气体检测与报警装置，以确保检修维护人员的安全。井下池内作业过程中严禁吸烟和明火作业。

6）本图纸在设备招标前，所有设备基础、安装方式请在设备招标后进行核对，厂家指导安装。若有冲突，请及时与设计院联系。

3.3 蚌埠管理处——梁园收费站

3.3.1 污水方案概况

3.3.2 园区现状调查

3.3.3 设计方案

（1）污水系统设计

（2）污水调节池设计

（3）一体化处理设备设计（20t/d）

本工程设计 1套污水处理一体化设备。一体化设备的设计水量为20 m3/d；本工程采用一路 0.4kV 电源供电，通过低压电缆埋地引入现场配电柜，电缆长度暂定为0.09km。

其余设计说明可参照蚌埠管理处双庙收费站的相关说明，不在此赘述。

3.4 蚌埠管理处——永康收费站

3.5 蚌埠管理处——九梓收费站

3.6蚌埠管理处——蚌埠西收费站

3.6.1 污水方案概况

蚌埠西收费站新建泵井，设压力污水管沿收费站东侧绿化带敷设管线，出收费站后使用拖拉管穿过G206道路，并接入现状d1000市政污水管。园区内同步新建隔油池，化粪池进行清掏，并对堵塞严重管道进行清淤疏通。

3.6.2 沿线现状调查

（1）园区内部排水系统调查

根据现场实地踏勘，收费站现状排水为雨污分流，现状为地埋土建式污水处理设施，设备长期无人运维，排口进入收费站旁沟渠中，排水水质不达标。园区内管网运行状态良好，有部分管道及化粪池堵塞。餐厅隔油池规格较小，堵塞较为严重。

蚌埠西收费站现状排水系统图

- 沿线路由及市政（城镇）排水系统接驳点调查

蚌埠西收费站市政接驳调查图

根据现场踏勘发现，距离收费站管理区南侧约210m的G206道路人行道上有市政污水管网，污水管径DN1000，本次建议收费站内生活污水统一收集后，提升接入该现状市政污水管网。

3.6.3 设计方案

（1）污水系统设计

①将收费站办公宿舍楼、食堂等建筑物排入旧处理设备的污水管道进行截留，统一收集后接至站区内化粪池，站区内化粪池需进行清掏；②污水经化粪池预处理后，在管理处西侧新建泵井（钢混地下结构，单泵流量Q=3m3/h，H=10m，1用1备），将污水抽排后沿管理处绿化带向南敷设，使用DN110拖管穿越G206道路接至马路南侧人行道路市政污水管网，经消能井后改为重力直排接入安丰镇现状市政污水管网内，敷设总长度约202m，压力管径DN50，重力管径DN300；③新建泵井供电电源可从设备房配电间直接引接，引接长度约70m，站区配电预留功率约500kw，可满足新建泵井约0.75kw（单泵）的用电需求。

蚌埠西收费站污水系统设计图

（2）泵站设计

拟建泵站位于蚌埠西收费站西侧绿地，采用全地下式，主要包括泵坑、配电柜。泵坑采用钢筋混凝土结构，尺寸为3m×2m×3.5m，内置2台潜污泵（1用1备）、出水管、阀门、服务平台、通风管、提升链、液位计等全套设备，水泵采用湿式安装，单台水泵参数为Q=3m3/h、H=10m、P=0.75kW。水泵运行曲线如下图1：

蚌埠西收费站水泵运行曲线图

3.7池州中心——铜陵东收费站

3.8池州中心——东流收费站

3.9池州中心——铜陵东养护工区

3.10滁州管理处——吴庄收费站

3.11滁州管理处——大墅养护工区

3.12阜阳管理处——颖上收费站

3.13阜阳管理处——颖淮大道收费站

3.14阜阳管理处——阜南收费站

3.15阜阳管理处——临泉收费站

3.16高界管理处——天柱山收费站

3.17高界管理处——车轴寺收费站

3.18高界管理处——太湖收费站

3.19合安管理处——安庆收费站

3.20淮南管理处——寿县收费站

3.21淮南管理处——安丰塘收费站

3.22淮南管理处——凤台北收费站

3.23黄山中心——汤口收费站

3.24界阜蚌公司——利辛东收费站

3.25界阜蚌公司——怀远西收费站

3.26六安北管理处——三觉收费站

3.27六安北管理处——叶集收费站

3.28六安北管理处——丁埠收费站

3.29六安北管理处——古碑收费站

3.30庐江公司——庐江管理公司

3.31庐江公司——浮山收费站

3.32庐江公司——花园收费站

3.33宁国管理处——胡乐收费站

3.34宿州中心——宿州南收费站及养护工区

3.35宿州中心——亳州养护工区

3.36天长管理处——天长管理处园区

3.37芜湖中心——峨桥收费站

3.38芜湖中心——南陵东收费站

3.39芜湖中心——珩琅山收费站

3.40芜湖中心——水阳收费站

3.41芜湖中心——芜湖南收费站

3.42徐明公司——渔沟收费站

3.43养管中心——九梓办公区

3.44养管中心——六安分中心园区

3.45养管中心——阜阳南工区

3.46养管中心——黄山养护分中心

3.47养管中心——安庆分中心园区养护工区

4 管道工程施工

4.1 管材及其防腐、保护

（1）压力流污水管

①埋地管道均采用PE管（等级选用PE100等级），管材应符合《给水用聚乙烯管材规范》，管道工作压力为0.6MPa，实验压力为1.1MPa.，且管材强度应满足设计外压要求；

②通道压力污水管采用C25混凝土满包，位于通道底部靠边敷设，满包做法见管道混凝土满包大样图。

③其他明敷施工段，管道支架做法参照图集03S402，页69，须增加保温措施，保温、保护材料等应采用不燃或难燃材料，保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能，采用聚氨酯泡沫塑料保温，保温厚度≥50mm，具体做法参见03S401。

④PE管道与管件之间采用电熔连接和热熔连接，钢管管道及管件之间采用焊接连接。不同管材的管件之间采用法兰连接，其中PE管和金属管材的连接采用活套法兰连接转换。与PE管连接的机械接头应能抵抗IS010838-1/2/3中规定的端部荷载。

⑤水泵连接管采用压力管采用直缝卷焊钢管，PN≥1.0MPa，钢管的焊接要求按照国标《工业金属压力管采用钢管管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）执行，管道基础下应做15cm砂石。

⑥拖管施工工艺管材采用PE100及以上等级的高密度聚乙烯平壁管，管材强度及环刚度应符合现行国家标准及施工使用段埋深荷载要求。一般物理性能要求为：质量密度0.94-0.96g/cm3，弹性模量≥800MPa，抗拉强度标准值≥20.7MPa，抗拉强度设计值≥16MPa，环向弯曲刚度不小于12.5 kN/m2，管材允许的拖拉应力不大于12MPa；管材外观光滑平整，长度方向不应有明显变形；热熔焊接质量可靠，焊接力学性能不低于母材，焊接后形成的凸缘熔瘤翻边均匀一致，管外壁焊接凸缘熔瘤对拖管牵引力的影响可忽略不计；管道允许的弯曲半径应≥40D（D为管道的外径）。图纸及数量中的管道直径指管道公称直径，非公称外径。

（2）重力流雨污水管

重力流雨、污水管道采用承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）；基础参见06MS201-1-9，接口参见06MS201-1-23，检查井施工参见06MS201-3。

雨水口连接管采用Ⅱ级平口式钢筋混凝土管，连接管采用C25混凝土包管。包封大样图参见混凝土满包处理大样图。

（3）管道防腐

埋地钢制管道外壁，采用后浆型环氧煤沥青-玻璃布包覆涂层防腐。涂层结构为一底二布四面，即一道底漆，两层中碱粗格平纹玻璃三道。要求涂层干膜总厚度≥200μm。

防污水腐蚀的管道及支架、盲板等的表面，采用厚浆型环氧煤沥青涂料防腐，涂层结构为二底二面，要求干膜厚度≥260μm。

防腐施工除执行HG229-1991、GB/T8923-1991等规范外，还应遵照生产厂家产品说明进行。

防腐涂层实施之前进行表面喷砂处理，表面处理程度应达GB/T8923-1991中Sa2 1/2级。

每道工序完成后，都要进行质量检查，不合格必须重新处理。施工完毕按HGJ229-1991规范中相应章节验收.

要求生产厂家在出厂前，按国家规定做好管道内、外防腐，内防腐材料不得使用对管道造成腐蚀或污染的材料。施工中如碰伤管件，防腐层应予以修复。

（4）管道保护

对于覆土大于(结构层厚度+0.5m)的管道采用C20混凝土包管；对于覆土小于(结构层厚度+0.5m)的过路预留管采用C20混凝土满包并浇筑至路面面层，具体大样图参见埋深较浅管道处理大样图。

通道压力污水管采用C25混凝土满包，位于通道底部靠边敷设，满包做法见管道混凝土满包大样图。

（5）管道基础

1）管道基础垫层材料

Ⅱ级钢筋混凝土管基础参见《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201，P11）施工。

压力管采用优质素土作为垫层基础材料，敷设厚度为100mm。

管道应敷设在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上，管道基础地基承载力应不小于100kPa。若有不良土层应会同设计部门和建设部门，根据现场实际情况进行处理。

2）管道接口处基础处理

压力管道接口处的基础应挖凹槽，以便接口操作。在施工完成后，用砂填实。

3）如遇岩石地基，超挖100mm，做优质素土垫层基础，垫层基础做法详见本设计《压力管道沟槽回填要求示意图》。

4）管段包封处理

对局部管顶覆土不足的管道采用混凝土包封处理，管道外壁混凝土包封厚度不小于200mm，做法详见本设计《混凝土满包加固大样图》。

4.2 管道附属构筑物

（1）阀门及阀门井

本次设计选用手动闸阀，压力污水管阀门公称压力PN1.0MPa，球墨铸铁材质；阀门井选用地面操作立式闸阀井，做法详见07MS101-2-66、67、70、73、74、79。

（2）排气阀及排气井

压力管道上高点应设排气阀，设置于排气阀井内，排气阀做法详见07MS101-2-162、163、164、165，排气阀口径DN50，采用自动排气，公称压力1.0MPa。

（3）排泥阀及排泥井

1）排泥阀选用手动闸阀，闸阀公称压力1.0MPa，排泥阀口径DN75。

2）排泥井具体做法详见07MS101-2-58、59，排泥湿井采用Φ1000钢筋混凝土模块井，参考图集《混凝土砌块式排水检查井》（皖2015S209）。

3）压力管低点应设排泥阀。排泥阀出水管如高程允许，直接排至附近雨水检查井或沟渠内，如不能直接排出，应建湿井，通过溢流方式接入下游排水管线。

（4）消能井

压力检查井、消能井做法详见设计图纸；

（5）计量井

采用钢筋混凝土矩形水表井，具体做法详见07MS101-2-134~146，水表采用污水管道式水表计量，数据远传功能，防护等级不低于IP65，测量介质包含污水、酸、碱等强腐蚀或含有杂质的导电液体，执行标准及检定依据：JB/T9248-1999、JJG1033-2007，公称压力1.0MPa，精度等级0.2级，流速范围0.1m/s-15m/s，电极材料不低于含钼不锈钢（316L），衬里材料不低于聚氯丁橡胶（CR）。

（6）雨水口及出水口

本设计对雨污分流和因污水管网建设破坏恢复的雨水口采用砖砌偏沟式，参见标准图集06MS201-8，雨水口采用带防盗合页的球墨铸铁壁圈、篦子，雨水口深度一般采用1.0m。雨水口连接管采用d300，三篦以上的采用d400，均以i＝0.01坡向干管雨水检查井。

八字进出水口、一字进出水口参见标准图集06MS201-9-5、6、10、11、12、16、17、18。

（7）重力检查井

此次设计排水检查井采用混凝土模块式检查井和钢筋混凝土检查井。

混凝土模块式雨水检查井参照标准图《混凝土砌块式排水检查井》（皖2015S209）。

钢筋混凝土检查井参照标准图06MS201-3。

雨污水检查井内外墙均用防水水泥砂浆抹面。

污水检查井覆土厚度＞6m时，必须采用钢筋混凝土检查井，将图集中盖板加厚80mm、盖板钢筋提高一档、盖板混凝土采用C30，墙厚加厚50mm，墙钢筋提高一档。

（8）检查井盖及防人跌入网

位于机动车道和非机动车道检查井盖采用球墨铸铁重型（重量为120KG）的“五防”井盖，井盖承载能力等级为D400，并应满足《城镇检查井盖技术规范》（DB34/T 1118-2010）。位于人行道和绿化内的检查井盖采用复合材料或钢纤维混凝土井盖，井盖承载能力等级为B200，并应满足《城镇检查井盖技术规范》（DB34/T 1118-2010），同时应具有野外防盗措施。

检查井内设置防人跌入网，参考图集《混凝土砌块式排水检查井》（皖2015S209）。

为防止现状检查井受损或破坏无法利用，现状检查井均按新建考虑。

井盖须与路面齐平，非路面井盖高出地面0.3m。

（9）支墩及支架

挂管施工段，管道支架做法参照图集03S402，页69。

管道变径、转弯处及三通处应设支墩，支墩施工参照图集10S505，P12、P13、P14、P15。

（10）标桩

管线拐弯、分岔等处设标桩外，直线段每隔200m 设一标桩。埋设必须牢靠，露出地面不少于100mm，标桩顶用红漆依次编桩号并喷涂“污水”标志。标桩规格：100mmx100mmx500mm。

4.3 管道开挖及回填

本道路雨污水管采用开挖埋设和拖管施工，若开挖后地质情况与地勘报告不符，请及时联系设计单位。开槽埋管，根据现场实际情况，本次污水压力管道开挖工作面宽度选用200~300mm，要求野外不少于0.4m的覆土，开挖原则要求地基为原状土，施工排水中不受扰动，开挖不应超挖，要求人工清底，地基如受扰动，基底设计标高以上0.2～0.3m 的原状土，应在敷设管道前人工清理至设计标高。如遇超挖或扰动，严禁用杂土回填，可换填粒径10～15mm天然级配砂石料，整平夯实，其压实度应达到93%以上。

回填密实度：刚性管道管顶上方0.5m范围内不低于87%，柔性管道管顶上方0.5m范围内为85%正负2%；胸腔部分不得低于95% ，回填土含水量应适中，不应含有树枝，大块碎石，冻土，有机物等，回填时沟槽须无积水。施工单位应根据地勘报告，考虑井点降水施工和基坑支护，并详细报价。回填材料：管槽底至管顶以上20cm范围内采用中粗砂回填。管顶以上20cm以上采用素土回填。

堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且堆土高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。PE管采用机械回填时，机械不得在管道上方行驶。

4.4 管道实施特殊工艺

4.4.1 不良地基处理

（1）淤泥质软土层管基处理

管基承载力要求不小于100kpa，管基下设5cm土工格室、40cm碎石垫层和70cm大粒径山渣石垫层，抛石挤淤，提高基底持力层承载力，具体设计详见S3-2-20特殊路基设计图。

（2）井点降水（若有）

当地下水埋深一般较浅，水量较大时，管道埋设时需设置井点降水。建议施工方案如下：

1）基础两侧采用双排井点降水，井点管间距1.0m，降水深度为基础底部1.2m。

2）采用抽水泵吸口直径为Φ108mm，集水管根据现场实际确定长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管，用软胶管将总管和井点管连接成总管系统，集水总管系统与集水箱吸入口连接。

3）井点管用Φ48钢管制成，长度结合排水管道纵断面确定，一端制成锥型封闭，下部1.5m长为滤管，设间距30mm一个Φ12圆孔，用18#铁线绑扎后，外用70目尼龙网包两层，用22#铁线绑牢，井点管每50根用一套设备。

4）采用冲沉法布管，由打井管向地下注入高压水，将打井管对准点位垂直插入井点孔，边冲边拔边旋转并保持打井管垂直，调整水压和沉入速度，保证冲孔直径达到要求，冲水压力可逐渐加压，待冲沉至设计底标高下0.5m时，打井管停止冲沉，再冲洗片刻将底部泥浆随水冲出，切断水源后，迅速垂直拨出打井管，随即将井点管对准井孔中心垂直插入，当井点管达到设计高程后，将井点管固定并将井点管管顶临时封堵。在井点管四周均匀分层填灌粗砂，填至地下水位以上0.5m处，改填普通土捣实。

5）当井点管封堵完成后，将管顶临时封堵打开，向井点管内灌水，当清水灌入后，迅速下沉，证明井点成孔合格。检试完成后，将井点管和集水干管连接，组装水泵机组，进行井点试运行。降水周期为以基础安装完毕，土方夯填完成后为井点结束。施工完毕终止抽水后，拨出井点管，所留孔洞应立即用砂填实。

4.4.2 非开挖定向钻拖管

PE管顶管（拖拉管）施工工艺流程及相关要求:

（1）测量放线

1）根据施工图要求的入土点、出土点坐标放出钻机安装位置线，入土点、出土点位置放线时左右偏差不超过20cm，沿管轴线方向误差不超过40 cm，并做出明显标记。

2）在拖管线路的地面上每隔2m设定一个平面位置控制点，用水准仪测出各控制点的自然地面标高，做好明显标记，从出土点、拖管线路到入土点必须保持直线

（2）地下管线的探测和保护

1）提请建设单位提供施工区域地下管线资料。

2）采用现场翻井盖，结合管线探测仪器测量的方法，测定地下管道、缆线的位置、深度和走向，同时在地表做标记。

3）根据建设单位提供的管线资料，沿新建连接管道采用横向开挖沟槽的方法，摸清原有管线的具体位置和标高。

4）给水管道钻孔施工时从施工深度上与航道河底留出足够的安全距离。

（3）钻机的安装和调试

1）钻机必须安装在入、出土点的连线上。

2）钻机安装后，应进行试运转，并调整机头以达到一定的入土角度，以便导向开钻。

（4）导向孔的钻进

1）开钻前将探测仪的探头置于导向钻头上，测试探头反射信号以保证探头精度，再将导向杆以5~7度入土角度钻入土中，每隔2米测定一次钻头位置，入土深度达到设计管位中心高程时，导向杆沿管道轴线直走，直到接收井。

2）在导向钻孔过程中技术人员根据所测获得钻头的角度、深度等数据，判断钻孔位置与钻进路线图的偏差，再向钻机操作人员进行调整,确保钻头沿设计轨迹钻进址，及时记录好导向数掷m

3）施工中适当控制钻进速度，保证导向孔光滑。

（5）扩孔

扩孔完成后根据扭矩及回拖力的大小，再使用扩孔头进行1-2次清孔，确保管线铺设通道通畅。

（6）泥浆护壁

1）泥浆的作用:冷却和润滑扩孔器、钻杆等，稳定钻孔，悬浮和输送土，减少土尘飞扬，降低由于粘性土层而产生的扭矩，防止塌孔，控制地下压力，防止地表沉降，清洁钻孔。

2）泥浆粘度根据地质情况、穿越长度、管线直径及作业方式决定。初步确定配方为:水+优质澎润土十化学泥浆。并根据导向情况，随时调整泥浆配方。

3）泥浆在搅拌机内搅拌成糊状用高压注浆机在扩孔时注入，形成泥浆套，注入时必须同时满足用量和压力要求，泥浆的用量应为扩孔容积的2~3倍，其压力应控制在1Mp左右。

（7）管道连接

为保证接头的质量，对接时，要将两个接口刨平并保持清洁，并保证两管的中心在同一轴线上。采用热熔连接，加热温度要到位，对接时要保持规定的压力和时间。

（8）回拖

管道检验合格后，钻头接上回扩头，分动器连接给水管道进行回拖。根据孔径、泵量确定回拖速度并根据实际情况随时调整。将管子回拖到工作井后，卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆,堵上封堵头，进行水压试验，合格后则拖管工程完成。

（9）浆液置换

1）为防止扩孔直径与管径之差造成道路沉降，可将部分给水管周围的泥浆置换成水泥浆，加强钻孔周围土层强度，对管道也起到很好的保护作用。

2）注浆采用液压注浆泵，注浆管随回拖管一起拖入钻孔，应尽量让注浆管保持在给水管中上方，保证水泥浆注入后分散均匀。

3）注浆参数选取:水灰比1:1，水泥选取普通硅酸岩水泥。

4）注浆开始后,两侧工作坑内会有泥浆排出，直到将钻孔注满，两侧工作坑返出纯水泥浆为止。注浆同时应注意及时清运，防止泥浆进入雨水管、客井等，

5）水泥浆用量=(钻孔体积-管道体积）×A%，可填充比A一般为15~18。

（10）工程收尾

拖管完成后撤退设备，清理工作场地，整理施工资料，画好竣工

4.5 管道试压

a管道施工安装完毕后必须进行有压管道强度及严密性试验，试验采用水压试验。

b试压管段分段长度不宜大于1.0km。

c管道工作压力为0.6MPa，实验压力为1.1MPa.。

d具体试压做法和要求详见GB50268-2008。

4.6 其它施工注意事项

（1）管道设计为图上定线，施工时以实地测量放线为准；施工前应认真校测上下游现状及已施工管线的断面、高程、位置，做好施工配合工作，如发现问题请及时与设计人员研究解决；施工阶段如遇未知现状管线，且与本设计发生矛盾时，应及时通知设计人员，共同研究解决；施工前应复测与本次设计相关的现状河道（沟渠）断面、河底高程以及现状合流管管径及管道高程，如与设计不符，应及时联系、调整。

（2）污水管道应做闭水试验，以确保排水管道安全使用。在管道试压前，一般情况下，管顶以上回填土高度不宜小于500mm，应留出管道接头处不进行回填。

（3）管道与相交道路的已施工管道的衔接，要事先予以实测，如与设计标高或标注位置不符，请及时联系，以保证设计管道的顺接。

（4）管道开挖施工前应做好新建管线的施工组织工作，做好现状管道的勘测和保护，合理安排施工便道及材料堆场，并对周边房屋及地上杆线等构筑物采取必要的支护；由于建设单位未提供现状道路下及河岸边其他管线资料，故施工前应勤挖探沟、仔细调查现状道路下其它相关管线位置，确保安全，对损坏的其它相关管线应进行修复。工程范围内，各类现状管线必须在管线所属单位派员监护情况下现场刨验，探明准确位置。各类管线迁移和保护方案应征得相关产权单位和主管部门同意，严格按照批准后的方案和相关要求进行施工。

（5）该工程应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

（6）施工过程中应对保留利用排水管道、沿线现状其他管杆线进行保护，若有破坏，需原样恢复现状保留管、杆线。施工设计管线时，若临近现状管、杆线暂未迁移，需对其采取保护措施；若临近有建筑物，在开挖影响范围内需对其采取保护措施。施工设计管线时，对所有新建管线穿越现状管线段，施工时需注意保护现状管线，并采取保护措施；若现状管线有所损坏，需原样恢复。若原有绿化带保留利用，则在施工时，需在绿化带边做支护措施。对于道路红线内或离红线较近的高压铁塔及电力杆线，开挖影响范围内施工时需采取保护措施。现状管线横穿道路和广场时，注意复核设计路面高程，并制定专项保护加固方案，若高程冲突，应制定相应处理措施。

与其他专业管道交叉且距离过近处，施工前应做好协调配合工作，如遇特殊情况应及时通知设计现场处理。由于地下管线较多，若设计污水管与其他管道之间的间隙有限，当垂直净距小于0.3 米时，中间用砂填充，填充面积为3DX3D（D 为管道直径），填砂厚度从下面管道顶至上面管道顶。

（7）施工单位务必考虑现状排水管清淤、现状管、杆线保护、临时迁移和原样恢复的相关措施及费用。

（8）施工过程中，若设计排水管道与现状管线冲突，请及时与设计单位联系，并按照以下原则处理：①压力管线让重力自流管线；②可弯曲管线让不易弯曲管线；③分支管线让主干管线；④小管径管线让大管径管线。工程建设中应考虑由此产生的费用。

（9）现状与本工程相关联的保留利用雨污水管应进行清淤处理。

（10）工程结构如遇冬雨季施工时，应注意采取相应的技术措施，以保证结构施工质量。

（11）所有管（渠）沟槽的开挖和支撑应必须根据现场实际情况，严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中要求执行，以保证安全的工作面宽度和边坡坡度，如果受现场实际条件限制确实无法保证一定的开挖宽度，应根据规范加设沟槽支撑等相关措施。同时应注意对周边现状构筑物的影响和保护，并确保施工安全。

对于需进行深基坑支护的管道、检查井、构筑物等，施工前应做好深基坑施工方案设计并进行专家评审，评审通过后方可施工。

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于本工程中危险性较大的工程，施工单位在工程实施前应编制专项施工方案，确保施工安全。

（12）下游污水管道未启用前，污水管道临时封堵。施工期间做好临时导流措施，确保镇区排水安全畅通。

（13）部分管道占水塘段，需填塘、围堰施工。先抽干围堰内积水，清除淤泥至原状土，采用山皮土或级配砂石分层碾压回填至管道基础，处理范围为管道基础外侧各4 米，压实度应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求。

（14）其他未尽事宜参见及严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其他相关技术规程及规范进行。

5 结构物施工要点

5.1工程设计概况及主要技术标准

1）结构形式:整体式现浇钢筋混凝土结构。

2）结构设计使用年限50年；结构安全等级为二级。

3）抗震设防烈度6度,地震动峰值加速度：0.05g,结构的抗震等级为四级。

4）地下工程防水等级：二级。

5）砼结构的环境类别为二b类。

6）裂缝控制等级为三级，裂缝最大宽度限制：0.2mm。

7）构筑物抗浮安全系数>1.05(不计摩阻)或1.15(计摩阻)，管道抗浮安全系数>1.10。

8）地基基础设计等级乙级。

9）活载标准值：顶板活荷载标准值10KPa,地下水重度:10KN/m3,地下水侧压力计算水位为自然地面下1米。

10）未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

5.2设计依据及规范

1）《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008

2）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)

3）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)

5）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

7）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

8）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

9）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

10）《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

11）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

12）《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

13）《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

14）《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138

15）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003

16）《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046-2018

17）《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008

18）《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

19）《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

20）《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

21）《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）

5.3 场地地质状况概述

本次提供北区10个服务区共59个勘探孔的地质资料，分布为濉溪、符离、虞姬、吕望、四方湖、凤台、颍上、焦岗湖、八公山及杜集服务区。

5.3.1地层分布

依据地层的时代，岩性及其物理力学性质，具体工程地质特征、厚度、顶板埋深、顶板标高等各工程地质层见剖面图。

第①层：杂填土：杂色，松散，稍湿～湿，主要成分以粉质粘土夹粉土为主，局部为岩块，混少许粘性土、细砂砾及碎石、碎砖等，分布不均匀，局部地段为路基填土。

全场地分布；最薄处为0.30米，见于BGSZ2号孔；最厚处为4.60米，见于YJZ3号孔；平均厚度为2.16米；层面最高处标高为42.05米，见于BGSZ3号孔；层面最低处标高为13.50米，见于YJZ2号孔；平均标高为20.75米；

第②层粉质粘土：灰黄、褐黄色，湿，软塑～可塑，局部夹有粉土，干强度中等，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽。中等压缩性。

局部分布，仅在第JGHZ2，JGHZ3，JGHZ4，BGSZ3，BGSZ4，DJZ3，DJZ4，号孔一带可见；最薄处为0.50米，见于DJZ3号孔；最厚处为1.50米，见于BGSZ3号孔；平均厚度为0.91米；层面最高处标高为40.85米，见于BGSZ3号孔；层面最低处标高为13.30米，见于JGHZ3号孔；平均标高为25.04米；

第③层粉质粘土：褐黄、棕黄色，湿，可塑～硬塑，局部夹有铁锰结核或砾石，干强度中等，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽。中等压缩性。

局部分布；最薄处为3.00米，见于FTZ4号孔；最厚处为9.70米，见于BGSZ2号孔；平均厚度为5.91米；层面最高处标高为41.40米，见于BGSZ2号孔；层面最低处标高为11.43米，见于JGHZ1号孔；平均标高为19.88米；

第④层粉砂夹粉土：灰色、灰黄，很湿～饱和，稍密～中密状，不均匀夹粉土（局部粉土呈中密-密实状），中等压缩性。

局部分布；最薄处为3.40米，见于FTZ5号孔；最厚处为9.40米，见于YJZ2号孔；平均厚度为6.62米；层面最高处标高为22.71米，见于SXZ3号孔；层面最低处标高为9.57米，见于FTZ5号孔；平均标高为16.00米；

第⑤层粉土：灰黄色、青灰色，稍密，湿，中压缩性，含云母片，摇振反应迅速，具水平沉积层理。局部夹粉质粘土及少量粉砂薄层。干强度中等，中等韧性，稍有光泽。中等压缩性。局部分布，仅在第YSZ1，YSZ2，YSZ3，YSZ4，号孔一带可见；最薄处为7.60米，见于YSZ1号孔；最厚处为8.70米，见于YSZ3号孔；平均厚度为8.13米；层面最高处标高为14.30米，见于YSZ3号孔；层面最低处标高为13.43米，见于YSZ1号孔；平均标高为13.84米；

第⑥层强风化泥质粉砂岩：褐红色、砖红色，结构已破坏，岩石受风化作用强烈，岩芯呈砂砾状、碎块状，锤击易碎。岩芯遇水易软化，微膨胀，暴露后具崩解性。砂岩成分主要为石英、长石，泥质胶结，土体状夹碎石，手捏易碎，遇水软化，水冲易散。

局部分布，仅在第YJZ4，YJZ5，YJZ6，YJZ7，号孔一带可见；最薄处为1.00米，见于YJZ4号孔；最厚处为1.50米，见于YJZ5号孔；平均厚度为1.25米；层面最高处标高为15.03米，见于YJZ4号孔；层面最低处标高为13.56米，见于YJZ7号孔；平均标高为14.12米；

第⑦层中风化泥质粉砂岩：砖红色、棕红色，岩芯呈短柱状、碎块状，局部长柱状，节理、裂隙较发育，锤击声哑，岩体完整程度较完整，属于软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级。

局部分布，仅在第YJZ4，YJZ5，YJZ6，YJZ7，号孔一带可见；最薄处为2.70米，见于YJZ7号孔；最厚处为4.00米，见于YJZ4号孔；平均厚度为3.22米；层面最高处标高为14.03米，见于YJZ4号孔；层面最低处标高为12.16米，见于YJZ7号孔；平均标高为12.87米。

5.3.2 岩土物理力学参数

根据工程区岩（土）体工程地质性状特征及埋藏条件，以《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB50021-2001）及相关规范、规程为依据，结合现场标准贯入试验及室内试验成果，参考借鉴临近工程勘察成果等工程试验和检测资料，并结合地区建筑经验，综合确定场区岩（土）体主要物理力学参数地质建议值见表2.4-1。

岩(土)体主要物理力学参数地质建议值表

| 层序 | 名称 | 天然 重度 (KN/cm3) | 沉井外壁与土体间的单位摩阻力（kpa） | 水泥土搅拌桩极限侧阻力特征值qsi(kPa) | 压缩/变形模量Es/E0 (MPa) | 承载力特征值fa0 (kPa) | 基底摩擦系数 μ | 抗剪强度 |  | 渗透 系数 (cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C (kPa) | Ф (°) |  |
| ① | 杂填土 | 18.5* | 10 | 8 | 4.2* | － | 0.25 | 5.0* | 10.0* | 3.0E-03* |
| ② | 粉质粘土 | 18.6 | 16 | 12 | 5.0 | 120 | 0.20 | 10.0 | 10.0 | 1.0E-05 |
| ③ | 粉质粘土 | 19.50 | 25 | 20 | 9.0 | 220 | 0.25 | 45.0 | 15.0 | 5.0E-06 |
| ④ | 粉砂夹粉土 | 20.0* | 16 | 12 | 10.0* | 120 | 0.25 | 0.0* | 20.0* | 7.50E-04 |
| ⑤ | 粉土 | 18.9 | 16 | 12 | 9.0 | 130 | 0.25 | 25.5 | 16.1 | 2.50E-04 |
| ⑥ | 强风化泥质粉砂岩 | 20.0 | － | － | － | 350 | 0.50 | 80.0* | 21.0* | 1.0E-05* |
| ⑦ | 中风化泥质粉砂岩 | 21.0 | － | － | － | 1100 | － | － | － | － |

注：*经验值

5.4工程材料

1）混凝士：结构采用C30自防水混凝土，抗渗标号P6(埋深大于10米采用P8)，垫层采用C15素混凝土，池内填充素混凝土采用C20。附属构筑物（检查井、管线工井、预留井等）采用C30混凝土，抗渗等级为P6。

混凝土结构耐久性的基本要求：

（1）水泥：采用普通硅酸盐水泥(不低于42.5)，最小水泥用量320kg/m3，最大水胶比为0.45。

（2）用于防水混凝土的砂、石应符合现行国家标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

（3）防水混凝土中的各类材料的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06%，应采用非碱活性骨料。

（4）砼中应掺入抗硫酸盐外加剂、钢筋阻锈剂、矿物掺和料等，并经试验其性能满足抗腐蚀性拟性要求或采用抗硫酸盐水泥。地面以下所有防水混凝土建议采用防腐蚀阻锈抗裂防水剂，所配制补偿收缩混凝土必须满足GB23439-2009《混凝土膨胀剂》、JC/474-2008《砂浆、混凝土防水剂)、JC/T1011一2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》、YB/T9231—2009《钢筋阻锈剂应用技术规程》要求。根据限制膨涨率和限制干缩率取值，按照GB50119一2013《混凝土外加剂应用技术规范》，(JGJ/T178-2009)《补偿收缩混凝土技术规范》进行配合比设计，其中配制的补偿收缩混杜中采用的防腐蚀抗裂防水剂的建议掺量为8%一10%，具体掺量应与材料厂家联系确定配合比掺量，并报设计院认可方可施工。

（5）本工程不得采用氯盐作为防冻、早强的掺和料。

（6）用于拌制混凝土的水，应符合现行国家标准《混凝土用水标准》JGJ 63-2006的有关规定。

（7）为减少混凝土施工期间和使用阶段的收缩应力和温度应力，调高混凝土的抗渗性和减少混凝土收缩裂缝，使混凝土符合抗裂、防渗的要求，主体结构建议掺入高强高模纤维，选用的纤维对钢筋和混凝土的耐久性及强度均应无不良影响，混凝土的外加剂使用应符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）的规定。外加剂提供方应提供详细的实验数据，实验数据必须符合国家级当地对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求，保证外加剂的正确使用。

2）钢筋：A表示HPB300级钢筋，C表示HRB400级钢筋，纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

吊筋钩：采用HPB300钢筋，且不得采用冷加工钢筋。

3）型钢与钢板采用Q235B级钢。

4）焊条：采用E43型焊条焊接HPB300钢筋、Q235B钢板、钢管；采用E50型焊条焊接HRB400钢筋。

5）砌体(防火墙)：采用M7.5水泥砂浆，200厚的加气混凝土砌块墙，砌块强度不下于MU10.0。

6）全部材料应具备出厂合格证及材料试验部门出具的合格证明方可使用。

5.5结构统一规定

1）未注明钢筋的最小锚固长度为：HPB300级钢32d，HRB400级钢37d，d为钢筋直径，受力钢筋宜采用自动对焊机对焊接长(焊口需经检验合格)。HRB400级钢筋接头均需采用焊接搭接，在任一搭接截面(焊接为35d，冷驳为45d，且不于500mm)范围内只允许最大50%钢筋接驳。

2）钢筋的混凝土保护层厚度：顶板外侧(与土接触)、壁板外侧、底板外侧：50mm；顶板内侧、壁板内侧、中板、底板内侧：40mm；梁35mm；柱：35mm；屋面板：30mm。

3）孔洞口加固：

当洞口尺寸：bXh≤300X300mm或φ≤300时，该洞口不必加固，但钢筋应绕过孔洞不得截断；

当洞口尺寸：bXh>300X300mm或φ>300时，该洞口必须加固；加固做法见各结构详图。

4）本工程梁板柱结构表示方法按国家建筑标难图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1绘制。

5）防水措施：在施工缝变形缝处，按规范要求设置中埋式钢边橡胶止水带。

6）钢构件：钢材表面涂附锌防锈漆一道及面漆两道。

7）当板跨≥4米时，按0.3%起拱。

8）砌体填充墙与钢筋混凝土墙的连接构造参照与钢筋混凝土柱的链接构造，后砌隔墙的拉结详见02G01-1-70。

9）填充墙高度大于4.0米时，在墙高中间位置或洞口顶部设置圈梁：b×h=墙厚×120mm，配筋为4A10，A6@200，纵筋锚入两端混凝土结构中。

5.6  施工缝和变形缝

1）壁板与顶、底板交接处不允许设置垂直施工缝，壁板水平施工缝宜设置在底板腋角面以上300mm或顶板腋角以下300mm处，施工缝采用中埋式钢板止水带防水措施防护。

2）施工缝应按图施工设置，除设计要求的施工缝外，不得以施工理由擅自增设施工缝。

3）水平施工缝灌混凝土前，应将其表面浆液和杂物清除并高压水冲刷干净，先铺净浆，再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界处理剂，并及时浇灌混凝土，止水带埋设位置应准确，妥善固定。

4）底板及顶板施工应一次连续浇筑，不得留有施工缝，并应随打随抹，保证表面平整。

5.7  施工及验收注意事项

1）基坑内的杂物、积水必须清除于净，必要时地膜应找坡并设集水井抽升排水。

2）模板要求拼缝严密，保证不漏浆，凹凸面必须符合要求.水平支撑不得贯穿结构构件，如用穿墙螺栓拉结模板，必须采用焊接钢板妹环(50x50x5)，钢板与螺栓必须满焊，混凝土面做30x30x25凹面.拆模后切除螺栓，清理干净，涂双组分聚硫密封膏，用1:2防水水泥砂浆抹平.对拉螺栓的布置必须均匀整齐，要满足模板刚度要求和混凝土外观要求。

3）所有的施工误差均应符合国家的施工验收标准、工艺要求和有关设备技术标准和安装要求.

4）土建施工时应与建筑、水、暖、电等各相关专业图纸对照，所有预留洞、预埋件等均应事先留埋好。其标高、中心轴线偏差要求在5mm内。

5）浇筑后4~6小时应开始淋水养护，养护时间不少于14个昼夜。

6）施工期问应防止太阳暴硒，必要时采取临时遮盖措施.可储水的地下构筑物应注水养护。

7）按要求需要做注水试验，注水试验后应从速进行防水层的施工。

8）壁板和顶板的混凝土表面应及时采用黏性薄膜或喷涂型养护膜覆盖进行保湿养护。

9）设备基础及与设备相关的预埋件等应待设备招标确定后，核对无误.方可施工。

10）施工期间应采取有效的降水排水措施。

11）本工程设计未考虑冬季施工。

12）防水工程的施工及验收应按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的相规定执行。

13）基坑两侧回填应对称、分层、均匀，顶板上部1000mm范围内回填土应采用人工分层夯实，大型碾压机不得直接在顶板上部施工。

14）基坑回填应在结构及防水工程验收合格后进行.回填土不得采用耕土、冻胀土及含盆渍土，回填土应分层压实，分层厚度不大于300mm.压实系数不小于0.92，并应满足国家现行标准的有关规定。

15）工程验收应遵照下列规范执行：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

16）对项目沿线邻近的各类建筑物或构造物，应考虑施工期间保证其安全正常使用的必要措施。 施工时应注意对环境的保护，防止水土流失，避免对周围环境的污染。

17）不得在大风大雨天气施工，以确保混凝土的质量及施工安全。

18）混凝土外露面均应保证无蜂窝、麻面、收缩裂缝，整个表面混凝土应色调保持一致，表面应光洁无油污。

19）支架工程：须保证施工搭设的支架的稳定性，采取预压等措施，并应保证其变形在规范容许范围内。

6 防护工程

6.1 工程概述

本次基坑支护设计主要内容为污水池等构筑物结构施工开挖的深基坑，根据基坑开挖深度、场地的地质条件、周边环境条件、施工条件等综合分析，以选择经济合理的基坑支护形式，确保基坑及环境安全。

6.2 设计依据及标准

（1）基坑安全等级采用二级、重要性系数γ0为1.0。

（2）基坑支护设计使用年限为一年。

（3）设计依据及规范：

①《高速公路服务区污水接入市政（城镇）管网工程北区中间报告》

②《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

③《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

④《建筑与市政工程地下水控制技术规范》（JGJ 111-2016）

⑤《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）

⑥《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）2015版

⑦《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

⑧《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

⑨《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

⑩《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

⑾《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）

⑿《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

⒀《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

⒁《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2011）

⒂《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）

⒃《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）

⒄现行国家、安徽省及地方的规范、规程和标准

6.3 基坑防护设计

根据总体设计方案，基坑深度约3-4.3米，主体结构采用明挖顺作法施工，基坑侧壁安全等级为二级，围护结构采用钻孔灌注桩+内支撑体系，降水采用截水+管井降水方案。

6.4 降排水设计

截水明排

为防止坡顶积水倒流入基坑，距离基坑顶1.5m处设置阻水埂。

基坑底部设置排水沟，排水沟两侧采用M7.5水泥砂浆砌筑水泥标砖，排水沟内侧及沟底采用M10水泥砂浆封底和抹面。同时，在基坑底部设置一集水坑，尺寸为80×80×150cm，做法同排水沟。

施工过程中应保证基坑底部干燥无水，坑底地下水应降至基坑以下至少0.5m。

管井降水

本工程基坑采用管井降水法,井点布置在基坑外,可根据现场条件调整,井深1及降水井布置详见平面图。降水井在下沉前埋设，埋设标高顶标高为相应位置的场地标高。基坑降水起止时间从土方开挖至内部结构施工结束回填完毕为止，降水要求降至坑底以下0.5米即可。

管井降水系统设计要求：

1）管井降水系统由管井、潜水泵、出水管、排水总管、地面排水系统等组成。

2）管井由井孔、井管、滤管、沉淀管、填砾层、止水封闭层等组成。

3）井管采用直径168mm钢管，壁厚不小于4mm，成孔孔径为400 mm。

4）管井过滤管可采用钢管，孔距60mm,孔径30mm，呈梅花型，滤管的空隙率为不小于30 %,选用填砾过滤层。

5）滤料选用磨圆度较好、粒径均匀的硬质砂砾和砾石，粒径以5mm为宜,厚度宜为75mm。

滤网选用外层40目钢丝网加内层20目尼龙网两层包裹。

（2）管井降水施工顺序:管井测量定位→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

（3）管井降水施工要求:

1）进行降水井施工放样,应与设计图纸核对无误后方可施工，且降水井应避开地下障碍物；

2）管井成孔根据地层条件可选用冲击钻、螺旋钻、回旋钻,成孔直径Φ400；

3）成孔深度应比设计深度多0.5m；

4）降水井的井深与设计井深偏差不宜大于50mm;

5）成孔结束后应采用大泵量冲洗泥浆,减少沉淀,注入清水,稀释泥浆比重接近1.1后,插入井管，投入滤料,严禁井管强行插入坍塌孔底；

6）由于降水管井分布集中,连续钻进,应及时进行洗井,不应搁置时间过长,或完成钻孔后集中洗井；

7）洗井方法：采用活塞机械或空压机洗井，必要时配合酸洗井；

8）洗井要求：洗至砂清水净，孔内水流流畅；

9）完成洗井后,应进行单井试验性抽水;

10）管井的连接采用对接焊接,并在接头接不少于3根14mm的加强筋;

11）降水井的井身应竖直，下置井管应垂直立于井中心，其倾斜度应均不大于1度；

6.5 施工及控制措施

6.5.1施工工法及主要施工步骤

（1）、施工工法

围护结构采用围护桩+内支撑的支护方式，其主体结构采用明挖顺筑法施工。

（2）、主要施工步骤

主体基坑采用明挖法施工。

主体施工时施工顺序如下：

1）前期准备，管线改迁、交通疏解及施工围挡；

2）钻孔灌注桩、抗拔桩、临时立柱及下部桩基施工；

3）施工冠梁、混凝土支撑及挡墙；

4）开挖基坑，每次开挖高度不得大于0.5m，并应及时挂网喷砼。开挖至设计标高后，及时架设钢支撑，并按设计要求施加预应力，直至基坑底面；

5）施工接地网、垫层、底板、防水层及防水保护层；

6）浇筑底板结构、侧墙，拆除第三道支撑，继续浇筑侧墙，架设换撑；

7）拆除第二道支撑，浇注顶板；

8）回填，拆除换撑及第一道撑；

6.5.2基坑施工开挖注意事项及技术要求

1）抗拔桩应采用可以保证成孔质量的施工工艺,本工程桩基施工操作应根据试桩工艺进行，试桩根数不少于3根，采用合理的钻孔进程、清孔、下钢筋笼、浇筑混凝土等。

2）钻孔灌注桩施工时，应严格执行《建筑桩基技术规范》及《建筑地基基础设计规范》的有关规定，并做好每道工序的原始记录。

3）灌注桩身混凝土时应留置试块，每班不少于一组。机械成孔桩桩身质量检查应采用低应变动测法检测桩身完整性，检测数据不宜少于总桩数的20%；当根据低应变动测法判定为桩身完整性为Ⅲ类或Ⅳ类时，应采用钻芯法进行验证，并应扩大低应变动测法检测的数量。

4）由于本工程桩长较长，施工单位应特别注意桩身垂直度的控制，已避免先行桩侵入后行桩的施工空间。桩端入土深度较大，施工中应严格按照相关规范进行二次清孔操作，并采取必要的施工措施，以减少桩底沉淤。在钢筋笼沉放到位且浇筑混凝土前测孔底中心点的沉淤厚度，沉淤厚度＜50mm。钢筋笼放入桩孔后应采取措施保证其保护层与标高的准确。钢筋笼放入后要尽快浇灌混凝土，并应连续灌注直至桩完成。确保混凝土的强度和密实性的要求，并做好每根桩的成桩原始记录。内容主要包括：钻孔，一、二次清孔，沉淤厚度，水下混凝土灌注等项目质量检验评定。桩身混凝土达到设计强度100％并经检测合格后方可开始下一工序施工。

5）钢筋笼的主筋采用焊接接头（d≥22mm宜采用机械连接），不设弯钩，主筋与箍筋焊成钢筋笼骨架。钢筋笼入孔全过程应保持垂直，防止产生弯曲变形，并设保护层垫块，遇阻时不得强行下放，应采取措施保证保护层的厚度及笼底标高在允许范围内。

6）要确保水下混凝土的浇筑质量，浇筑操作必须符合施工规范规定。导管提升时，严禁提出混凝土面，严禁挂住钢筋笼。水下混凝土灌注应连续进行，不得中断。对可能发生的堵管、导管进水等事故情况，应预定适当处理措施及时进行有效处理。

7）应控制最后一次混凝土的灌注量。桩顶不得偏低，应凿除的浮浆高度0.5m。当凿除桩顶浮浆后，应能保证达到设计桩顶标高和混凝土的质量合格。充盈系数不小于1.0，并不得大于1.3。

8）施工允许误差：围护桩桩顶中心线偏差应小于50mm，桩身垂直度偏差小于1/300；立柱桩、钢格构柱成桩垂直度偏差不大于1/300。

9）钢筋笼就位后顶面、底面的标高误差均不得大于10mm。

10)钢格构柱的水平转向角度误差控制值不大于5度。

6.6 基坑回填

本次基坑开挖后，基坑采用灰土回填，回填方应分层回填压实，压实度不小于96%，路基范围内应满足路基回填压实度要求。

回填施工时，应充分重视边、拐角处的压实质量，选择合适的压实机具施工。一般大型压实机具，控制松铺厚度≤30cm，小型机具，控制松铺厚度≤15cm。

6.7 施工监测

本次基坑开挖施工监测，应包含以下内容：

1）支护坡面位移的测量；

2）地表开裂状态（位置、裂宽）的观察；

3）基坑渗、漏水和基坑内外的地下水位变化。

施工阶段，每天监测不少于1-2次；在完成基坑开挖、变形趋于稳定的情况下可适当减少监测次数。监测过程应持续至整个基坑回填结束为止。

检测采用精密水准仪或精密经纬仪。应加强雨天及雨后的检测力度。

6.8 危大工程

6.8.1编制依据

危险性较大工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。依据性文件如下：

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）

《住房城乡建设部办公厅关于实施（危险性较大的分部分项工程安全管理规定）有关问题的通知》（建办质（2018）31号）

6.8.2总体要求

设计对本项目存在的危险性较大的分部分项工程进行梳理并提出保障安全的建议措施。工程参建各方应认真按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》进行施工管理，施工单位在投标时应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，建设单位、施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

危大工程范围

1）本工程存在开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。涉及的具体位置见后附表；

2）本工程存在可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程，涉及的具体位置见后附表。

风险源识别

本项目风险源包括工程自身风险和环境风险等。

工程自身风险除上述危险性较大的内容外，还包括不良地质（地下水、边坡、液化土、软土等）、恶劣气候（暴风、暴雨、洪水、雷电等）、运输通行（撞击等）等内容。

环境风险主要包括以下内容：

1、工程周边的桥梁，包括公路、市政等。

2、工程周边的建筑，包括地上、地下等。

3、工程周边的管线，包括地上、地下等。

4、工程周边的可燃物，包括油、气、化学产品等。

5、参建各方确定应列入该范围的其他内容。

保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见建议

1、施工前的准备

（1）应认真熟阅勘察报告、设计图纸、设计变更等文件，通知有关方面组织设计交底，掌握设计意图，确认采用文件是最终版本。

（2）应对勘察、设计等文件进行核查，如发现文件未经审查，应及时反馈业主。

（3）应对现场地形进行核查，如遇设计采用地形图有差异，应及时反馈业主。

（4）应对现场管线进行核查，如遇设计采用管线图有差异，应及时反馈业主。

（5）应编制施工组织方案，报有关部门审批确认。

（6）应编制风险评估报告，报有关部门审批确认。

（7）应识别环境风险，并根据环境风险分别编制专项保护方案（保护措施、监测监控、应急预案等）,报有关部门审批确认。

（8）基坑工程编制专项施工方案；专项施工方案按规定审核、审批；超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案按规定组织专家论证；基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案应重新进行审核、审批。

2、施工中的控制

（1）开挖深度按规范要求采取支护措施；自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求；基坑支护结构应符合设计要求；支护结构水平位移达到设计容许范围值内。

（2）按要求进行基坑工程监测；基坑监测项目应符合设计和规范要求；监测的时间间隔应符合监测方案要求或监测结果变化速率较大应加密观测次数；按设计要求提交监测报告且报告内容完整

（3）支护结构施工前应进行试验性施工，并应评估施工工艺和各项参数对基坑及周边环境的影响程度，根据试验结果调整参数、工法或反馈设计调整方案。

（4）施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等应符合设计荷载控制要求。

（5）施工应认真按照施工注意事项及施工规范执行。

（6）施工程序应符合规范和各级质监、安监等部门要求。

（7）施工中应采取切实可行的措施对风险进行控制，避免淹溺、机械伤害、起重伤害、高出坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌、车船撞击、施工设备事故等风险事件发生。

（8）施工场地严禁发生超出设计图纸以外的挖方、堆载等行为。

（9）施工如发现异常，应及时反馈业主。

7 附件