包河区BH202437号地块项目

1#楼人防地下室结构计算书(补充)

设    计 ：

校    对：

审    核 ：

建设单位：安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司

设计单位：安徽省人防建筑设计研究院

设计日期 ：2025年04月

人防门框墙计算（人防1-1口，5-1口HFM1220(6)人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   右柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1200

人防门洞口高度H(mm):   2000

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   600

门框侧墙长度a2(mm):   1430

人防门槛高度h1(mm):   150

门框上挡墙高度h2(mm):   3250

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   240

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   160

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1200 + 2* 100 = 1400 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2000 + 2* 100 = 2200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.636，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3664

左右门框反力系数： b = 0.4327

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3664* 240.0* 1400 / 1000 = 123.10 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.4327* 240.0* 1400 / 1000 = 145.40 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 600 - 100 / 3 = 567 mm

L2 = L - da = 600 - 100 = 500 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 145.40* 567 / 1000 + 240* 5002 / (2* 106) = 112.4 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 145.40 + 240* 500 = 265.4 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 1028 mm2

左侧门框墙配筋        ： C12@110

左侧门框墙配筋面积    ： 1028 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1430 - 500 = 930 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 150 + 2000 + 3250 = 5400 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 145.40 + 240* 400 / 1000 + 160* Min{930,5400} / (2* 1000)

= 315.80 kN/m

有梁式门框，尚应计算梁式门框传给柱式门框的集中力。

梁式门框; L1' = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

梁式门框; L2' = h2 - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度; Lb = 1800 mm

梁式门框线荷载; q' = qa + qe1* L1' / 1000 + qe2* Min{L2',Lb} / (2* 1000)

= 123.10 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,1800} / (2* 1000)

= 315 kN/m

梁式门框传给加强柱的集中力; F = q'* Lb / (2* 1000)

= 315* 1800 / (2* 1000) = 283.6 kN

集中力距柱式门框底距离; y1 = h1 + H + b1 / 2 = 150 + 2000 + 300 / 2 = 2300 mm

集中力距柱式门框顶距离; y2 = h2 - b1 / 2 = 3250 - 300 / 2 = 3100 mm

M = q* Lh2 / (12* 106) + F* y12* y2 / (Lh2* 103)

= 315.80* 54002 / (12* 106) + 283.6* 23002* 3100 / (54002* 103) = 926.9 kN.m

V = q* Lh / (2* 1000) + F* y12*(1 + 2* y2 / Lh) / Lh2

= 315.80* 5400 / (2* 1000) + 283.6* 23002*(1 + 2* 3100 / 5400) / 54002

= 963.2 kN

加强柱计算配筋面积： 3839.6 mm2

加强柱采用对称配筋： 8C25(3927.2 mm2)

加强柱实配箍筋: C8@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度： Lb = 1800 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 123.10 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,1800} / (2* 1000)

= 315.10 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 315.10* 18002 / (12* 106) = 85.1 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 315.10* 1800 / (2* 1000) = 283.6 kN

加强梁计算配筋面积： 511.1 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C16(603.3 mm2)

加强梁实配箍筋: C8@100(2)

人防门框墙计算（人防2-1口，3-1口GHFM1222人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   右柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1200

人防门洞口高度H(mm):   2200

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   550

门框侧墙长度a2(mm):   2000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2900

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   200

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   130

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1200 + 2* 100 = 1400 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2200 + 2* 100 = 2400 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.583，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3700

左右门框反力系数： b = 0.4450

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3700* 200.0* 1400 / 1000 = 103.60 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.4450* 200.0* 1400 / 1000 = 124.60 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 550 - 100 / 3 = 517 mm

L2 = L - da = 550 - 100 = 450 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 124.60* 517 / 1000 + 200* 4502 / (2* 106) = 84.6 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 124.60 + 200* 450 = 214.6 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 767 mm2

左侧门框墙配筋        ： C10@100

左侧门框墙配筋面积    ： 785 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 2000 - 500 = 1500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2200 + 2900 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 124.60 + 200* 400 / 1000 + 130* Min{1500,5200} / (2* 1000)

= 302.10 kN/m

有梁式门框，尚应计算梁式门框传给柱式门框的集中力。

梁式门框; L1' = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

梁式门框; L2' = h2 - b1 = 2900 - 300 = 2600 mm

梁式门框跨度; Lb = 1750 mm

梁式门框线荷载; q' = qa + qe1* L1' / 1000 + qe2* Min{L2',Lb} / (2* 1000)

= 103.60 + 200* 200 / 1000 + 130* Min{2600,1750} / (2* 1000)

= 257 kN/m

梁式门框传给加强柱的集中力; F = q'* Lb / (2* 1000)

= 257* 1750 / (2* 1000) = 225.2 kN

集中力距柱式门框底距离; y1 = h1 + H + b1 / 2 = 100 + 2200 + 300 / 2 = 2450 mm

集中力距柱式门框顶距离; y2 = h2 - b1 / 2 = 2900 - 300 / 2 = 2750 mm

M = q* Lh2 / (12* 106) + F* y12* y2 / (Lh2* 103)

= 302.10* 52002 / (12* 106) + 225.2* 24502* 2750 / (52002* 103) = 818.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 1000) + F* y12*(1 + 2* y2 / Lh) / Lh2

= 302.10* 5200 / (2* 1000) + 225.2* 24502*(1 + 2* 2750 / 5200) / 52002

= 888.3 kN

加强柱计算配筋面积： 3182.5 mm2

加强柱采用对称配筋： 7C25(3436.3 mm2)

加强柱实配箍筋: C8@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 2900 - 300 = 2600 mm

梁式门框跨度： Lb = 1750 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 103.60 + 200* 200 / 1000 + 130* Min{2600,1750} / (2* 1000)

= 257.35 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 257.35* 17502 / (12* 106) = 65.7 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 257.35* 1750 / (2* 1000) = 225.2 kN

加强梁计算配筋面积： 391.1 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C14(461.7 mm2)

加强梁实配箍筋: C6@100(2)

人防门框墙计算（人防4-1口口HFM1220人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   无柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1200

人防门洞口高度H(mm):   2000

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   660

门框侧墙长度a2(mm):   550

人防门槛高度h1(mm):   150

门框上挡墙高度h2(mm):   3250

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   240

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   160

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1200 + 2* 100 = 1400 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2000 + 2* 100 = 2200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.636，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3664

左右门框反力系数： b = 0.4327

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3664* 240.0* 1400 / 1000 = 123.10 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.4327* 240.0* 1400 / 1000 = 145.40 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 660 - 100 / 3 = 627 mm

L2 = L - da = 660 - 100 = 560 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 145.40* 627 / 1000 + 240* 5602 / (2* 106) = 128.7 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 145.40 + 240* 560 = 279.8 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 1184 mm2

左侧门框墙配筋        ： C14@125

左侧门框墙配筋面积    ： 1231 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

右侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 550 - 100 / 3 = 517 mm

L2 = L - da = 550 - 100 = 450 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 145.40* 517 / 1000 + 240* 4502 / (2* 106) = 99.4 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 145.40 + 240* 450 = 253.4 kN

右侧门框墙钢筋计算面积： 905 mm2

右侧门框墙配筋        ： C12@110

右侧门框墙配筋面积    ： 1028 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度： Lb = 2410 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 123.10 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,2410} / (2* 1000)

= 363.90 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 363.90* 24102 / (12* 106) = 176.1 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 363.90* 2410 / (2* 1000) = 438.5 kN

加强梁计算配筋面积： 1107.4 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C22(1140.3 mm2)

加强梁实配箍筋: C12@100(2)

人防门框墙计算（固定电站口HFM1520(6)人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   右柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1500

人防门洞口高度H(mm):   2000

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   900

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   150

门框上挡墙高度h2(mm):   3250

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   600

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   240

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   160

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1500 + 2* 100 = 1700 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2000 + 2* 100 = 2200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.773，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3600

左右门框反力系数： b = 0.3982

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3600* 240.0* 1700 / 1000 = 146.88 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.3982* 240.0* 1700 / 1000 = 162.46 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 900 - 100 / 3 = 867 mm

L2 = L - da = 900 - 100 = 800 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 162.46* 867 / 1000 + 240* 8002 / (2* 106) = 217.6 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 162.46 + 240* 800 = 354.5 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 2063 mm2

左侧门框墙配筋        ： C18@120

左侧门框墙配筋面积    ： 2121 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪不满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 600 - 100 = 500 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 600 = 400 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 150 + 2000 + 3250 = 5400 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 162.46 + 240* 500 / 1000 + 160* Min{400,5400} / (2* 1000)

= 314.46 kN/m

有梁式门框，尚应计算梁式门框传给柱式门框的集中力。

梁式门框; L1' = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

梁式门框; L2' = h2 - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度; Lb = 2400 mm

梁式门框线荷载; q' = qa + qe1* L1' / 1000 + qe2* Min{L2',Lb} / (2* 1000)

= 146.88 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,2400} / (2* 1000)

= 387 kN/m

梁式门框传给加强柱的集中力; F = q'* Lb / (2* 1000)

= 387* 2400 / (2* 1000) = 464.3 kN

集中力距柱式门框底距离; y1 = h1 + H + b1 / 2 = 150 + 2000 + 300 / 2 = 2300 mm

集中力距柱式门框顶距离; y2 = h2 - b1 / 2 = 3250 - 300 / 2 = 3100 mm

M = q* Lh2 / (12* 106) + F* y12* y2 / (Lh2* 103)

= 314.46* 54002 / (12* 106) + 464.3* 23002* 3100 / (54002* 103) = 1025.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 1000) + F* y12*(1 + 2* y2 / Lh) / Lh2

= 314.46* 5400 / (2* 1000) + 464.3* 23002*(1 + 2* 3100 / 5400) / 54002

= 1030.0 kN

加强柱计算配筋面积： 4203.4 mm2

加强柱采用对称配筋： 9C25(4418.1 mm2)

加强柱实配箍筋: C8@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度： Lb = 2400 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 146.88 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,2400} / (2* 1000)

= 386.88 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 386.88* 24002 / (12* 106) = 185.7 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 386.88* 2400 / (2* 1000) = 464.3 kN

加强梁计算配筋面积： 1173.6 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C25(1472.7 mm2)

加强梁实配箍筋: C12@100(2)

出入口一GHSFM7030(6)人防门计算书

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   无柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   7000

人防门洞口高度H(mm):   3000

门框墙厚度t(mm):   400

门框侧墙长度a1(mm):   700

门框侧墙长度a2(mm):   700

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2000

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   140

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2 ? da) / 2 = (7000 + 2 ? 100) / 2 = 3600 mm

门扇高度: b = H + 2 ? da = 3000 + 2 ? 100 = 3200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 1.125，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.3750

左右门框反力系数： b = 0.3300

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a ? qe1 ? a / 1000

= 0.3750 ? 140.0 ? 3600 / 1000 = 189.00 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b ? qe1 ? a / 1000

= 0.3300 ? 140.0 ? 3600 / 1000 = 166.32 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 700 - 100 / 3 = 667 mm

L2 = L - da = 700 - 100 = 600 mm

M = qb ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 166.32 ? 667 / 1000 + 140 ? 6002 / (2 ? 106) = 136.1 kN.m

V = qb + qe1 ? L2 = 166.32 + 140 ? 600 = 250.3 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 889 mm2

左侧门框墙配筋        ： C12@125

左侧门框墙配筋面积    ： 905 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

右侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 700 - 100 / 3 = 667 mm

L2 = L - da = 700 - 100 = 600 mm

M = qb ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 166.32 ? 667 / 1000 + 140 ? 6002 / (2 ? 106) = 136.1 kN.m

V = qb + qe1 ? L2 = 166.32 + 140 ? 600 = 250.3 kN

右侧门框墙钢筋计算面积： 889 mm2

右侧门框墙配筋        ： C12@125

右侧门框墙配筋面积    ： 905 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2000 - 100 / 3 = 1967 mm

L2 = L - da = 2000 - 100 = 1900 mm

M = qa ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 189.00 ? 1967 / 1000 + 140 ? 19002 / (2 ? 106) = 624.4 kN.m

V = qa + qe1 ? L2 = 189.00 + 140 ? 1900 = 455.0 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 4468 mm2

门框上挡墙配筋        ： C25@100

门框上挡墙配筋面积    ： 4909 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

出入口GHSFM4025(6)人防门计算书

人防门框墙计算

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   双柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   4000

人防门洞口高度H(mm):   2500

门框墙厚度t(mm):   500

门框侧墙长度a1(mm):   1000

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2600

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   140

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   90

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2 ? da) / 2 = (4000 + 2 ? 100) / 2 = 2100 mm

门扇高度: b = H + 2 ? da = 2500 + 2 ? 100 = 2700 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.778，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.4467

左右门框反力系数： b = 0.4511

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a ? qe1 ? a / 1000

= 0.4467 ? 140.0 ? 2100 / 1000 = 131.32 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b ? qe1 ? a / 1000

= 0.4511 ? 140.0 ? 2100 / 1000 = 132.63 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

因为 a1 > B / 2 ,左侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2500 + 2600 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 132.63 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5200} / (2 ? 1000)

= 211.13 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 211.13 ? 52002 / (12 ? 106) = 475.7 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 211.13 ? 5200 / (2 ? 103) = 548.9 kN

加强柱计算配筋面积： 1778.1 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C22(1900.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2500 + 2600 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 132.63 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5200} / (2 ? 1000)

= 211.13 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 211.13 ? 52002 / (12 ? 106) = 475.7 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 211.13 ? 5200 / (2 ? 103) = 548.9 kN

加强柱计算配筋面积： 1778.1 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C22(1900.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2600 - 100 / 3 = 2567 mm

L2 = L - da = 2600 - 100 = 2500 mm

M = qa ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 131.32 ? 2567 / 1000 + 140 ? 25002 / (2 ? 106) = 774.6 kN.m

V = qa + qe1 ? L2 = 131.32 + 140 ? 2500 = 481.3 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 4212 mm2

门框上挡墙配筋        ： C25@110

门框上挡墙配筋面积    ： 4463 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 500 - 30 - 10 = 460 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 460 = 606.65 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

出入口GHSFM5528(6)人防门计算书

人防门框墙计算

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   双柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   5500

人防门洞口高度H(mm):   2800

门框墙厚度t(mm):   500

门框侧墙长度a1(mm):   1000

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2600

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   140

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   90

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2 ? da) / 2 = (5500 + 2 ? 100) / 2 = 2850 mm

门扇高度: b = H + 2 ? da = 2800 + 2 ? 100 = 3000 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.950，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.4100

左右门框反力系数： b = 0.3800

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a ? qe1 ? a / 1000

= 0.4100 ? 140.0 ? 2850 / 1000 = 163.59 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b ? qe1 ? a / 1000

= 0.3800 ? 140.0 ? 2850 / 1000 = 151.62 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

因为 a1 > B / 2 ,左侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2600 = 5500 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 151.62 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5500} / (2 ? 1000)

= 230.12 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 230.12 ? 55002 / (12 ? 106) = 580.1 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 230.12 ? 5500 / (2 ? 103) = 632.8 kN

加强柱计算配筋面积： 2193.5 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C25(2454.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2600 = 5500 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 151.62 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5500} / (2 ? 1000)

= 230.12 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 230.12 ? 55002 / (12 ? 106) = 580.1 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 230.12 ? 5500 / (2 ? 103) = 632.8 kN

加强柱计算配筋面积： 2193.5 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C25(2454.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2600 - 100 / 3 = 2567 mm

L2 = L - da = 2600 - 100 = 2500 mm

M = qa ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 163.59 ? 2567 / 1000 + 140 ? 25002 / (2 ? 106) = 857.4 kN.m

V = qa + qe1 ? L2 = 163.59 + 140 ? 2500 = 513.6 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 4710 mm2

门框上挡墙配筋        ： C25@100

门框上挡墙配筋面积    ： 4909 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 500 - 30 - 10 = 460 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 460 = 606.65 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

单元间大门GHSFM6028(6)人防门计算书

一、计算条件：

1.计算参数：

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   双柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   6000

人防门洞口高度H(mm):   2800

门框墙厚度t(mm):   400

门框侧墙长度a1(mm):   1000

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2300

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   600

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   50

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   50

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2* da) / 2 = (6000 + 2* 100) / 2 = 3100 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2800 + 2* 100 = 3000 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 1.033，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.3933

左右门框反力系数： b = 0.3520

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3933* 50.0* 3100 / 1000 = 60.97 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.3520* 50.0* 3100 / 1000 = 54.56 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

因为 a1 > B / 2 ,左侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2300 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 54.56 + 50* 400 / 1000 + 50* Min{500,5200} / (2* 1000)

= 87.06 kN/m

M = q* Lh2 / (12* 106) = 87.06* 52002 / (12* 106) = 196.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 103) = 87.06* 5200 / (2* 103) = 226.4 kN

加强柱计算配筋面积： 848.2 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C16(1005.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2300 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 54.56 + 50* 400 / 1000 + 50* Min{500,5200} / (2* 1000)

= 87.06 kN/m

M = q* Lh2 / (12* 106) = 87.06* 52002 / (12* 106) = 196.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 103) = 87.06* 5200 / (2* 103) = 226.4 kN

加强柱计算配筋面积： 848.2 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C16(1005.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2300 - 100 / 3 = 2267 mm

L2 = L - da = 2300 - 100 = 2200 mm

M = qa* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 60.97* 2267 / 1000 + 50* 22002 / (2* 106) = 259.2 kN.m

V = qa + qe1* L2 = 60.97 + 50* 2200 = 171.0 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 1729 mm2

门框上挡墙配筋        ： C16@110

门框上挡墙配筋面积    ： 1828 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

人防2-1，3-1口楼梯计算

一、基本资料：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

楼梯编号:   板式楼梯1

是否考虑人防荷载:   是

楼梯类型:   ╱型

支座型式:   两端简支

踏步宽度a(mm):   260

梯段水平长度L(mm):   2600

梯段总高度H(mm):   1750

梯段板厚度t(mm):   200

梯段板宽度B(mm):   1350

A端支座宽度bA(mm):   300

B端支座宽度bB(mm):   300

楼梯保护层厚度c(mm):   20

楼梯活荷载标准值q(kN/m2):   5

两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m):   1

楼梯面层厚度t1(mm):   30

楼梯面层容重r1(kN/m3):   22

楼梯底面抹灰厚度t2(mm):   20

楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3):   18

板面等效静荷载标准值qe1(kN/m2):   60

板底等效静荷载标准值qe2(kN/m2):   30

动荷载下构件允许延性比[]:   1.0

楼梯混凝土等级:   C35

楼梯纵筋级别:   HRB400

活载组合值系数c:   0.7

活载准永久值系数q:   0.4

楼梯最小配筋率(%):   0.25

是否计算挠度:   是

挠度控制系数 L0/:   200

输出详细的挠度计算过程:   否

是否计算裂缝:   是

最大裂缝限值(mm):   0.3

输出详细的裂缝计算过程:   否

输出内力图形:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

三、梯段板荷载计算：

踏步总数: n = L / a = 2.600 / 0.260 = 10

踏步高度: c = H / (n + 1) = 1.750 / (10 + 1) = 0.159 m

梯段板倾斜角度:  = actan(c / a) = actan(0.159 / 0.260) = 31.5°

踏步处折算厚度: d = c / 2 + t / Cos() = 0.159 / 2 + 0.200 / Cos(31.5) = 0.314 m

三角形踏步自重: gk1 = (a* c* r) / 2 / a

= (0.260* 0.159* 25.0) / 2 / 0.260 = 1.99 kN/m2

梯段板厚自重: gk2 = t* r / Cos() = 0.200* 25.0 / Cos(31.5) = 5.86 kN/m2

梯段面层自重: gk3 = (a + c)* t1* r1 / a

= (0.260 + 0.159)* 0.030* 22 / 0.260 = 1.06 kN/m2

梯段底面抹灰自重: gk4 = t2* r2 / Cos() = 0.020* 18 / Cos(31.5) = 0.42 kN/m2

栏杆自重: gk5 = g1 / B / Cos() = 1.0 / 1.350 / Cos(31.5) = 0.87 kN/m2

斜段恒载标准值总计: qD1 = gk1 + gk2 + gk3 + gk4 + gk5

= 1.99 + 5.86 + 1.06 + 0.42 + 0.87 = 10.20 kN/m2

斜段正面人防荷载标准值: qR1 = qe1 / Cos() = 60 / Cos(31.5) = 70.34 kN/m2

平段正面人防荷载标准值: qR2 = qe1 = 60 = 60.00 kN/m2

斜段反面人防荷载标准值: qRf1 = qe2 / Cos() = 30 / Cos(31.5) = 35.17 kN/m2

平段反面人防荷载标准值: qRf2 = qe2 = 30 = 30.00 kN/m2

楼梯净跨: Ln = L = 2.600 = 2.600 m

楼梯计算跨度: L0 = Min{Ln + (bA + bB) / 2,1.05* Ln}

= Min{2.600 + (0.300 + 0.300) / 2,1.05* 2.600} = 2.730 m

四、荷载简图：

图中标识：G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果：

单位说明：  弯    矩 kN.m（每米宽）        支座反力:kN（每米宽）

纵筋面积:mm2（每米宽）

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明：  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

（1）以下是楼梯正面人防组合下的内力及配筋计算结果：

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (人 防) | 0.0 | 76.9 | 0.0 |
| 支座反力 | 112.7 |  | 112.7 |
| 计算面积 | 500 | 1096 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C12@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 1131 | 503 |

（2）以下是楼梯反面人防组合下的内力及配筋计算结果：

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (人 防) | 0.0 | -21.4 | 0.0 |
| 支座反力 | 31.3 |  | 31.3 |
| 计算面积 | 500 | 500 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C8@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 503 | 503 |

（3）以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果：

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (基 本) | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
| M (准永久) | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
| 支座反力 | 26.3 |  | 26.3 |
| 计算面积 | 500 | 1096 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C12@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 1131 | 503 |
| 裂 缝 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |

最大裂缝:  0.016mm  ≤  0.3mm,满足设计要求。

最大挠度: 1.7mm,   [L0/1563]  ≤  [L0/200],满足设计要求。